TAJNIŠTVO OBČINE tel.: 04 5971 510

URAD ZA GOSPODARSTVO  IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI tel.: 04 5971 532

URAD ZA UREJANJE PROSTORA tel.: 04 5971 551

URAD ZA  FINANCE tel.: 04 5971 515

URAD ZA UREJANJE
      PROSTORA
  Trg svobode 18
     4290 TRŽIČ

Številka: 354-15/2006-38

Datum:   14. 11. 2007

ZADEVA: INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH PRI IZVAJANJU PROJEKTA »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ«, KI SE SOFINANCIRA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA EVROPSKE UNIJE

ZAKONSKA PODLAGA:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, uradno prečiščeno besedilo, ZLS – UPB1 in št. 21/06) ter 18. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/2001 in 79/2001)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic

PRIPRAVLJALKI: Vodja Urada za urejanje prostora, Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb.,

Višja svetovalka  v Uradu za urejanje prostora, Vera Djurič - Drozdek

OBRAZLOŽITEV:

Občina Tržič je začela s pripravo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« že v letu 2004. Na podlagi izdelane  investicijske dokumentacije je Občina Tržič pripravila vlogo za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU za dograditev sistema odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in sanacijo sistema oskrbe pitne vode z ureditvijo virov pitne vode. Predlog Občine je bil uvrščen v strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – sektor okolje.

Za potrebe izdelave projektno – investicijske dokumentacije je Občina Tržič junija 2004 oddala javno naročilo podjetju Hidroinženiring d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi sklenjene pogodbe je Hidroinženiring d.o.o. do konca leta 2004 izdelal vso potrebno projektno - investicijsko dokumentacijo za vlogo na podlagi katere je Občina Tržič posredovala prošnjo za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada in sredstev proračuna Republike Slovenije. Občinski svet Občine Tržič je v okviru izdelave projektno – investicijske dokumentacije že v letu 2005 sprejel investicijski program.

13. decembra 2005 je Evropska komisija za vloženo prošnjo izdala odločbo na podlagi katere je Občina Tržič pridobila pravico črpanja finančnih sredstev iz Kohezijskega sklada. Vrednost projekta, glede na vloženo vlogo in izdano odločbo znaša,18.828.147 EUR v stalnih cenah. Stopnja pomoči Skupnosti je 60,05%, sofinanciranje iz državnega proračuna znaša 29,95% in 10% iz občinskega proračuna.

V nadaljevanju je predstavljen kronološki pregled posameznih aktivnosti pri izvedbi projekta:

- Predobjava javnega naročila  (v nadaljevanju JN)16.03.2007

- Prva objava JN 17.8. 2006 v uradnem glasilu Skupnosti in 18.08.2006 v Uradnem listu RS

- Datum prvega odpiranja in ocenjevanja ponudb 03.10.2007 se ne izvede, ker sta tik pred odpiranjem ponudb prispeli dva zahtevka za revizijo postopkov javnega naročanja (Piskar Kovinoplastika in Nivo Celje)

- 23.02.2007 prejme Občina sklep Državne revizijske komisije, da lahko nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila za projekt

- 23.04.2007 datum drugega odpiranja se zopet ne izvede zaradi ponovno vloženega zahtevka za revizijo s strani podjetja Piskar Kovinoplastika

- Državna revizijska komisija ponovno izda sklep o nadaljevanju oddaje javnega naročila

- 21.05.2007 datum tretjega odpiranja se ponovno ne izvede zaradi vloženega zahtevka za revizijo istega pritožnika

- Državna revizijska komisija ponovno izda sklep o nadaljevanju oddaje javnega naročila

- 03.07.2007 (četrto javno naročilo) se izvede odpiranje prispelih ponudb, vendar nobena od ponudb ni ustrezna (nepravilne ponudbe)

- 16.10.2007 se izvede ponovno odpiranje in ocenjevanje ponudb (peti javni razpis) in se kot najugodnejšega ponudnika za projekt (Gradnje 1) izbere podjetje SCT d.d.

- Konec meseca novembra 2007 bo izveden uradni podpis pogodbe za Gradnje 1 med Občino Tržič in izvajalcem SCT d.d.

V nadaljevanju navajamo tehnične podatke o navedenem projektu, iz katerih je razvidno obstoječe stanje vodovoda in kanalizacije na območju Občine Tržič, predvidene rešitve z opisom potekov tras vodovoda in kanalizacije z zahtevanimi tehničnimi parametri, ki morajo biti upoštevani pri projektiranju, kakor tudi zahtevani parametri za delovanje biološke čistilne naprave za 16.400 PE in sam opis delovanja čistilne naprave, kot sledi:

VODOVOD

- UVOD

Področje občine Tržič se oskrbuje z vodo večinoma iz javnega vodovoda v upravljanju Javnega podjetja Komunala Tržič d.o.o. Obstoječe vodovodno omrežje je razmeroma staro, večina vgrajenih cevovodov je že dotrajanih. Novejši deli vodovodnega omrežja so zgrajeni na področjih z najmanjšim deležem porabe vode. O stanju v omrežju in predvidenih ukrepih na posameznih sistemih sta  bila izdelana elaborata Strategija razvoja vodovodne oskrbe v občini Tržič in Predlog investicij na področju javnega vodovoda  v občini Tržič (Planing biro Kranj d.o.o., januar 2004).

- OBSTOJEČE STANJE

Trenutna poraba vode v občini Tržič je 60 l/s vode. Skupna izdatnost vodnih virov je od 77 do 117 l/s. Zaradi poddimenzioniranja vodovodnih cevovodov in premajhnih prostornin vodohranov pa razpoložljive količine vode ni možno v celoti izkoristiti.

Zajetja Črni Gozd, Mestni vodovod in Žegnani studenec:

Omenjena zajetja so glavni vodni viri, iz katerih se oskrbuje s pitno vodo pretežni del občine Tržič, del pa jo odteka naprej v občino Naklo. Skupna izdatnost je od 70 do 110 l/s vode. Najstarejši je sistem Mestni vodovod (1905-1940), sledijo pa Žegnani studenec (1960-1970) in Črni gozd (1985). Zaradi dotrajanosti vodovodnih cevi oz. premajhnih profilov cevi  je  tako nujno potrebna obnova vodovodnih cevovodov in ureditev ustreznih vodohranskih kapacitet. Iz zajetja Mestni vodovod je potrebno zagotoviti odtok celotnih zajetih količin vode. Zaradi izvedbe posameznih zajetij je na vseh zajetjih potrebno urediti primerno pripravo vode.

Na vseh zajetjih je voda glede na rezultate analiz večkrat oporečna. Vzrok je predvsem v urbanizaciji zaledja vodnih virov in v izvedbi zajetij, ki so vsa starejša in so bila izvedena skladno s takratno tehnologijo gradnje.

- PREDVIDENA UREDITEV

Vodovodni sistem Črni gozd

Predvidena je obnova primarnih vodovodnih cevovodov in ureditev priprave vode na obstoječem zajetju ter dograditev vodohranov.

- Odsek zajetje – naselje Podljubelj:

Ob zajetjih bo dograjen objekt za dezinfekcijo vodovoda za Q=50 l/s.

Vzporedno magistralnemu vodu bo v dolžini od zajetja do Podljubelja potekal vzporedni napajalni vodovod NL DN 150 za vodooskrbo objektov ob trasi in odcepe sekundarnih cevovodov med objekte.  Dolžina cevi DN 150 l= 1493 m.

- Odsek Črni gozd - VH Ibelc:

Pri zajetju Črni gozd je predvidena izgradnja naprave za dezinfekcijo vode na obstoječem zajetju, Q=50 l/s (kloriranje).

Iz zajetja Črni gozd do raztežilnika Podljubelj in do vodohrana Ibelc je predvidena vgradnja vodovodnih cevi DN 250 mm.

Raztežilnik Podljubelj (parc.št. 793/1 k.o.Podljubelj) ostane v enaki funkciji, obnovijo se vodovodni spojni kosi in armature v raztežilniku.

Na lokaciji obstoječega vodohrana Ibelc bo zgrajen dodatno še vodohran s prostornino 300 m3 na enaki koti (parc.št. 445 k.o.Tržič).  Vodohrana bosta med seboj povezana.

Trasa cevi bo potekala v glavnem po dovoznih lokalnih cestah in poteh, delno čez privat parcele.

Iz vodohrana Ibelc ostanejo urejeni trije odtoki: za visoko cono, dotok v raztežilnik Cankarjeva in dotok v VH Jožef.

- Osek VH Ibelc – mesto:

Od predvidenega vodohrana Ibelc s prostornino 300 m3 (parc.št. 445 k.o.Tržič) bo proti vzhodnemu delu mesta Tržič potekal odsek napajalnega vodovoda DN 200 s povezavo na obstoječe omrežje vodovoda v dolžini 610 m.

Obnovi se odsek napajanega vodovoda do raztežilnika Cankarjeva DN 150 v dolžini 80 m in odsek do vodohrana Hraste DN 100 v dolžini 220 m.

Od predvidenega vodohrana Ibelc bo potekal napajalni vodovod DN 300 v smeri Zdravstvenega doma, vzporedno njemu bo delno poteka odsek vodovoda, del Mestnega vodovoda- DN 300 v dolžini 750 m. Ta linija vodovoda se bo od Blejske c. kot cev DN 300 l= 500 m - nadaljevala čez Tržiško Bistrico do priklopa na dotok v vodohran Hofnarca, ki je lociran nad mestom. Za potrebe prečrpavanje vode v visoko cono bo dograjen objekt-črpališče za prečrpavanje vode – v bližini Blejske ceste.

Trasa cevi bo potekala v glavnem po dovoznih lokalnih cestah in poteh, delno čez privat parcele.

- Odsek Tržič - Brezovo (ICL Loka – industrijska cona Loka)

Obravnavni vodovod predstavlja glavno transportno žilo za distribucijo vode v naselja južneje od območja ICL Loka. Vodovod bo povezal dva primarna vodovoda, ki iz zajetja Mestnega vodovoda na Ravnah in zajetja Črni gozd napajata glavna zbirna vodohrana Hofnarca in Sv.Jožef. Izviri. iz katerih se bo napajal novozgrajeni vodovod, so ustrezni, vendar zaradi premajhnih pretočnih sposobnosti primarnih vodovodov vse vode ni možno odvesti v omrežje, zato čista pitna voda preliva v bližnje potoke.

Prvo odsek vodovoda poteka od odcepa pri SGP Tržič po Blejski cesti do glavne ceste G2-101, Ljubelj-Bistrica pri Tržiču-Podtabor, odsek 232 Ljubelj - Bistrica pri Tržiču. V km 11.7+50,00 vodovod poteka v obstoječem podhodu za pešce na severno stran ceste. Od tam se nadaljuje po Blejski cesti do hiše številka 12, kjer zavije proti južni brežini, ter nadaljuje po jugo-vzhodnem območju stanovanjskih blokov do naslednjega podhoda pod glavno cesto v km 12.3+38,00 skozi katerega ponovno preide na južno stran ceste, kjer je ob obstoječem vodohranu Pilarna predviden nov vodohran prostornine V= 150 m3. Obravnavani odsek je dolg 1.454 m.

Drugi del vodovoda predstavlja odsek od novega vodohrana do Industrijske cone Loka. Najprej poteka po dovozni cesti na parkirišče bazena do regionalne ceste R2- 410, Bistrica pri Tržiču - Kranj, odsek 1133, Bistrica-Tržič, ki jo prečka v podboju v km 0.1+87,00. Trasa se nadaljuje ob severno-zahodnem delu letnega kopališča do ceste na Loko oz. do ceste v Industrijsko cono Loka. Predviden vodovod bo potekal približno v vzhodnem voznem pasu približno 50 cm od robnika. Levo ali desno v zelenicah so že zgrajene druge naprave (kanalizacija, elektro omrežje, ...), prav tako so težave s pridobivanjem zemljišč, zato je predlagana trasa najustreznejša varianta.

Na koncu nove industrijske ceste prečka občinsko cesto Križe - Kovor in poteka naprej po javni poljski poti (parc. št. 855 k.o. Kovor). Dolžina drugega odseka znaša 2.498 m.

Skupna dolžina obeh odsekov znaša 3.952 m. Profil povezovalnega vodovoda je ( 300.

Glede na precejšnjo razgibanost terena je potrebno vgraditi armature za čiščenje in praznjenje sistema, ter za odzračevanje sistema in preprečevanje podtlaka v sistemu. Glede na velikost cevovoda so predvideni avtomatski zračniki in nadtalni ali podtalni hidranti.

Globina dna cevi je pretežno na globini 1.40 m. Minimalna globina vodovoda je 1.20 m, maksimalna pa 1.80 m.

-  Odsek mesto – VH Jožef

Predvidena je obnova dveh vzporednih cevovodov v centru mesta od Koroške ulice čez most čez Tržiško Bistrico  do obstoječega VH Jožef (V=150m3). Vodovod bo potekal vzporedno z obnovljeno kanalizacijo v centru mesta. Profil primarnega vodovoda je DN250, vzporedno pa poteka še vodovod DN150. Dolžina vsakega vodovoda je 600 m.

Trasa poteka po vozišču mestne ulice v starem mestnem jedru Tržiča. Čez most bo vodovod pritrjen na obstoječo mostno konstrukcijo z ustreznimi vešali. Na odseku, kjer je vodovod pritrjen na most mora biti tudi toplotno izoliran.

- Predvideni objekt - črpališče Črni gozd za prečrpavanje vode v visoko cono:

Objekt podzemne izvedbe bo lociran ob Blejski c. v Tržiču s priklopi primarnega vodovoda iz sistemov Črni gozd in Mestni vodovod, namenjen prečrpavanju vode v visoko cono v Tržiču. Objekt bo armiranobetonski dim.4,0x3,0 m gl.2,2 m.

- Odsek VH Hofnarca- Križe

Med obstoječim vodohranom Hofnarca proti VH Pristava in VH Snakovo oz. Križam je predvidena vgradnja cevi DN 200.

VH Pristava bo v tem primeru deloval kot raztežilni vodohran za naselja južno od vodohrana.

Trasa cevi bo potekala v glavnem po dovoznih cestah, delno čez privat parcele.

Odsek vodovoda med VH Hofnarca (parc.št. 578/1 k.o. Tržič) in lokalno cesto bo potekal delno preko gozdnatega terena.

Tudi trasa cevi med lokalno cesto in obstoječim vodohranom Pristava bo sledila poteku obstoječih cevi, ki bodo obnovljene s cevmi DN 200, trasa poteka čez privat parcele.

Trasa vodovoda po lokalni cesti bo sledila poteku obstoječih cevovodov.

Cevovod DN 200 v Križah se bo zaključil v križišču, od koder naprej bo cevovod potekal v eno smer proti vodohranu Snakovo, v drugo smer proti vodohranu Žiganja vas skozi naselje Sebenje.

- Odseki primarnega vodovoda v Križah:

1) Iz predvidenega povezovalnega vodovoda DN 200 po cesti Križe-Pristava je potrebno dograditi odsek napajalnega vodovoda v obstoječi vodohran Križe s cevmi DN 150 l=280 m. Trasa poteka delno po dovozni cesti in delno po zasebnih površinah.

Poleg obstoječega vodohrana bo dograjen vodohran V=100 m3.

2) V Križah se poveže obstoječi vodovod PVC fi 160 ob glavni cesti skozi Križe-Golnik z vodovodom ob šoli kot del napajalnega vodovoda, cevi bodo DN 150 l=240 m.

3) Predvideni odsek vodovoda DN 150 bo potekal iz smeri vodohrana Snakovo, se priključil na cev, ki bo zavila proti Žiganji vasi, ob državni cesti ob vozišču regionalne ceste drugega reda R2-410/1134 do naselja Križe, DN 150 l=370 m.

- Odsek VH Snakovo – Žiganja vas - Brezovo:

Dovod vode v vodohran Snakovo V=50 m3, ki se nahaja nad zaselkom Snakovo, je iz višjeležečega vodohrana Križe. Iz vodohrana Snakovo se napaja naselje pod njim.

Predvideni vodovod DN 150 bo potekal iz vodohrana Snakovo ob državni cesti ob vozišču regionalne ceste drugega reda R2-410/1134 v smeri naselja Križe in bo nato zavil preko travnikov in njiv proti naselju Sebenje. V naselju Sebenje bo trasa vodovoda potekala po lokalni cesti v smeri naselja Žiganja vas.

Trasa vodovoda bo potekala tudi skozi naselje Žiganja vas v smeri vodohrana Žiganja vas, ki se nahaja na hribu nad naseljem. Vodovod DN 150 bo priključen na odvod iz vodohrana v smeri naselja Žiganja vas - DN 150 l= 3300 m.

Ker se vodovod iz smeri Snakovo napaja iz sistema Črni Gozd, vodovod iz smeri Žiganja vas pa iz zajetij Žegnani studenec, bo vodovod prekinjen s sektorskim zasunom med naseljem Sebenje in Žegnani studenec. Zasun se odpre, če v sistemu primanjkuje vode iz katerekoli strani.

Na povezovalni vodovod DN 150 bodo priključeni sekundarni vodovodi naselij ob trasi.

Obstoječi vodohran Žiganja vas se nahaja na hribu nad naseljem. Poleg obstoječega vodohrana bo dograjen vodohran V=100 m zaradi širjenja naselja, ki se iz tega VH oskrbuje.

Dovodni vodovod DN 300 bo priključen na dovod  v vodohran iz zahodne strani, napajanje iz sistema Žegnani studenec.

Odvodni vodovod DN 300 bo priključen na odtok iz vodohrana.

Vzporedni cevi bosta od vodohrana do lokalne ceste (potek preko brežine hriba) potekala vzporedno in bosta nadomestila cevi PVC 140.

Dovodni vodovod DN 300 bo priključen na dovod  v vodohran iz zahodne strani, napajanje iz sistema Žegnani studenec. Trasa vodovoda bo od lokalne ceste naprej potekala po zahodni strani ceste proti severu. Pri objektu št. 83 bo vodovod prečkal vodotok s pritrditvijo na mostno konstrukcijo na dolvodni strani vodotoka. Vodovod DN 300 bo potekal ob lokalni cesti iz smeri Žiganja vas proti Križam.

Pri odcepu lokalne ceste proti zahodu proti naselju Breg ob Bistrici  bo tudi trasa vodovoda zavila na lokalno cesto, potek vzporedno predvideni kanalizaciji. Trasa se izogne poteku preko njiv in privatnih zemljišč. Trasa vodovoda DN 300 bo potekala po lokalni cesti vzporedno ostalim vodom skozi naselje Breg ob Bistrici proti naselju Retnje, pred objektom št. 12 bo trasa vodovoda sledila trasi obstoječega vodovoda (AC 150, ki bo ukinjen) in zavila po pešpoti proti kmetiji pod bregom, mimo kmetije na ravnico pred vodotokom Tržišča Bistrica.

Vodotok Tržiška Bistrica bo vodovod prečkal s pritrditvijo na obstoječo jekleno konstrukcijo, preko katere poteka obstoječi vodovod, ki bo ukinjen.

Na zahodni strani vodotoka bo trasa vodovoda DN 300 potekala po ravnici ob vodotoku. Predmetni vodovod DN 300 se bo za odcepom nadaljeval v smeri naselja Brezovo, delno vzporedno vodotoku Tržiška Bistrica.  Trasa vodovoda bo potekala po poljski poti in dovozni poti do objektov v južnem delu naselja Brezovo.

Vodovod DN 300 se bo zaključil s stični točki s povezavo na predvideni vodovod DN 300 za industrijsko cono Brezovo.

Dolžina cevovoda DN 300 l= 2900 m.

Na povezovalni vodovod DN 300 bodo priključeni sekundarni vodovodi naselij ob trasi ter priključki objektov neposredno ob trasi.

Vodovodni sistem Mestni vodovod

V sistemu Mestni vodovod je potrebno obnoviti napajalne cevovode od zajetij, ki se nahajajo vzhodno od starega dela mesta Tržič, do obstoječega vodohrana Jožef.

Ob zajetjih bo dograjen objekt za dezinfekcijo vodovoda za Q=25 l/s.

Na odseku med zajetji in vodohranom Jožef je predvidena vgradnja cevi DN 150 l= 620 m in  DN 200 mm l= 1880 m. Trasa bo na odseku potekala vzporedno vodovodu iz sistema Črni gozd DN 300, ki se priključuje v VH Hofnarca.

Trasa cevi bo potekala v glavnem po dovoznih lokalnih cestah in poteh, delno čez privat parcele.

Vodovodni sistem Žegnani studenec

- Odsek zajetja - Kovor - Zvirče in odsek zajetja - VH PEKO1 (mesto)

Delovanje sistema ostane praktično nespremenjeno. Med zajetji, vodohranoma Stagne in Kovor ter naprej do Zvirč oz. do priklopa na vodovod proti naselju Brezovo je predvidena vgradnja cevi DN 200 mm  l=5180 m in DN  150 l=177 m.

Na lokaciji ob spodnjem zajetju Žegnani studenec je predvidena izgradnja vodohrana V=100 m3 za potrebe vodooskrbe v smeri VH Šija1 in VH Peko 1.

Ob zajetjih bo dograjen objekt za filtracijo in dezinfekcijo vodovoda za Q=25 l/s.

Na lokaciji obstoječega raztežilnika, locirano v gozdu pod obstoječimi zajetji Žegnani studenec,  je predvidena izgradnja vodohrana s prostornino 300 m3 .

Predvidena je tudi obnova omrežja med zajetji in vodohrani Šija 1 in Peko 1. Na tem odseku je predvidena vgradnja cevi DN 150 v dolžini  2100 m. Upoštevane so trase obstoječih cevi, delno usklajeno z novo pozidavo na območju.

Trasa cevi bo potekala v glavnem po dovoznih lokalnih cestah in poteh in tudi čez privat parcele.

KANALIZACIJSKI SISTEM

- UVOD

Izgradnja kanalizacijskega omrežja bo potekala na naslednjih območjih občine Tržič: mesto Tržič, območje Kovorske ceste, naselje Zvirče, naselje B-10 Bistrica ter naselja Retnje, Žiganja vas in Sebenje.

Obstoječa kanalizacija v Tržiču je zasnovana v mešanem sistemu. Na glavni kolektor "S", ki poteka ob Tržiški Bistrici do potoka Kovornik, se navezujejo sekundarni kanali. Glede na obstoječ kataster kanalizacije ocenjujemo, da je na kanalizacijo priključenih 65-75% objektov mesta Tržič z bližnjimi naselji. Večina kanalizacije (glavni kolektor "S" in sekundarna kanalizacija) je v dobrem stanju, izvedena iz betonskih cevi premera od DN300 do DN800. Pred priključevanjem sekundarne kanalizacije na kolektor "S" so zgrajeni objekti za zadrževanje in razbremenjevanje deževnih vod. Poleg objektov na sekundarni kanalizaciji, je pred lokacijo načrtovane centralne čistilne naprave, zadrževalni bazen z razbremenilnikom tudi na glavnem kolektorju "S". Zadrževalni bazeni deževnih vod (ZBDV) so cevnega tipa s cevno dušilko na iztoku. So v dobrem stanju, saj večina objektov ni v funkciji.

Naselja Sebenje, Žiganja vas in Retnje še nimajo zgrajenega javnega kanalskega omrežja. Predvidi se izgradnja sanitarnega kanalskega sistema za odvajanje odpadne sanitarne vode na projektirano ČN. Naselja Retnje, Sebenje in Žiganja vas ležijo približno 3km južno od mesta Tržič.

- OBSTOJEČE STANJE

Mesto Tržič

Prvo območje zavzema mesto Tržič, natančneje območje Balosa, Trga svobode in Koroško cesto. V mestu Tržič je zgrajen obstoječ mešan kanalizacijski sistem, ki je poddimenzioniran in odvaja odpadne vode neposredno v Tržiško Bistrico.

Ročevnica

Drugo področje zavzema južni del naselja Bistrica pri Tržiču oziroma območje Kovorske ceste. Na severnem delu Kovorske ceste je področje na levi strani ceste dokaj gosto poseljeno in gravitira na obstoječe kanalizacijsko omrežje proti vzhodu, medtem ko desno od ceste teče potok Blajšnica, nad katerim se nahaja naselje individualnih hiš in dom upokojencev. Področje Kovorske ceste v območju nad potokom Blajšnica nima ustrezno urejene kanalizacije.

Obravnavano območje individualnih hiš ima zgrajeno kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu, ki se izliva v omenjeni potok.

Naselje Zvirče

Tretje področje predstavlja naselje Zvirče, ki leži južno od mesta Tržič v neposredni bližini cestne povezave med Ljubljano in Tržičem. Na območju Zvirč so komunalne odpadne vode speljane v greznice, ki so neustrezne in predstavljajo veliko ekološko obremenitev okolja. Obstoječega kanalizacijskega omrežja ni. Pri terenskemu ogledu je bil odkrit zacevljen potok, ki poteka med objekti in delno pod njimi. Omenjeni potok povzroča objektom, ki so nad njim, občasne poplave, vanj so verjetno speljani tudi prelivi greznic.

Naselje Bistrica

Četrto območje zavzema območje Bistrica na območju B-10 in starega dela naselja Bistrica pri Tržiču. Na obravnavanem območju je zgrajena kanalizacija v spodnjem delu naselja. Na kanalizacijo so že priključeni bloki na Zelenici  (ob cesti Ljubelj-Bistrica) in 10 do 12 hiš ob cesti Bistrica. Ostali del zazidave nima urejene kanalizacije. Odpadne vode so speljane v individualne greznice z iztoki v ponikovalnice, na nižji teren in v bližnje hudourniške struge. Ob cestah so mestoma zgrajeni krajši kanali za odvod padavinskih voda z vozišča. Ob poti na Bistriško planino, Pod Gradom in Begunjski cesti je struga potoka Kalinček. Struga je deloma odprta, neurejena, deloma odprta, vendar urejena, deloma pa pokrita v ceveh.

Naselja Retnje, Žiganja vas in Sebenje

Na območju naselij Retnje, Žiganja vas in Sebenje še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Sanitarne odpadne vode se trenutno odvajajo skozi greznice v ponikovalnice oz. direktno v podtalje in vodotoke. Meteorne vode večine objektov se prosto razlivajo po terenu ali pa odvajajo v bližnje jarke. Na področju Žiganje vasi in naselja Sebenje se nahaja obstoječi meteorni kanal, ki pa ni ustrezen. Padavinska kanalizacija ni predmet projekta in se bo vodila v obstoječi padavinski kanal in bližnje potoke.

- OPIS PREDVIDENE REŠITVE

Mesto Tržič

Na območju mesta Tržič je kanalizacija zasnovana v mešanem sistemu. Komunalne odpadne vode in prvi val padavinskih vod bo speljan na čistilno napravo, medtem ko se bodo preostale padavinske vode preko dveh razbremenilnikov odvajale v reko Tržiško Bistrico. Obnova kanalizacijskega omrežja bo potekala od hišne številke na naslovu Koroška cesta 26, kjer se bo izvedla priključitev obstoječega kanala na projektiran kanal. Projektiran kanal bo nato potekal po območju Trga svobode in Balosa, kjer bo v bližini naslova Balos 4 zgrajen razbremenilni objekt, ta pa bo preko kanala DN 600mm omogočal razbremenjevanje razredčene padavinske vode v Tržiško Bistrico. Odpadna komunalna in padavinska voda (1.val) bosta odtekala sprva preko cevne dušilke, ter v nadaljevanju gravitacijsko po kanalu DN 300mm proti obstoječemu kanalizacijskemu omrežju, cca. 125 metrov dolvodno od razbremenilnika.

Mešanemu kanalu O1 se bo na razdalji 40m dolvodno od razbremenilnika priključil kanal O1-1, ki bo odvajal odpadne vode levega brega pod cesto Tržič-Jelendol. Začetek kanala bo na levem bregu Tržiške Bistrice pred izlivom obstoječega kanala v reko, kjer je predviden revizijski jašek v katerega se preveže obstoječi kanal. V nadaljevanju bo potekal kanal v cesti med stanovanjskimi objekti in reko vse do obstoječega mostu, kjer je predviden razbremenilnik, iz katerega bo razredčena padavinska odpadna voda po kanalu DN 400mm odtekala v Tržiško Bistrico, odpadna komunalna voda pa gravitacijsko preko kanala DN 250mm v kanal O1. Prečkanje Tržiške Bistrice bo izvedeno z obešanjem na most.

Kanali za komunalno odpadno vodo bodo iz poliestrskih cevi, medtem ko se bo za izvedbo cevne dušilke pri izgradnji razbremenilnika uporabila PVC cev.

Na odseku od obstoječega izliva obstoječe kanalizacije pri zdravstvenem domu Tržič do obstoječe kanalizacije na desnem bregu Tržiške Bistrice poteka kanal O-3. Kanal je predviden za odvajanje sušnega pretoka iz naselja Zali Rovt ter zdravstvenega doma. Dolžina odseka je L=120m, profil kanala je DN250.

Ročevnica

Na območju naselja Ročevnica je izveden mešan sistem kanalizacijskega omrežja. Kanal Ročevnica povezuje obstoječi kanal v naselju Ročevnica in obstoječi kanal v naselju Loka. Takoj po  priključitvi na obstoječ kanal v naselju Ročevnica bo novi kanal prečkal potok Blajšnica. Zgrajen bo zadrževalni bazen deževnih vod, ki bo preko kanala DN 600mm odvajal razredčene padavinske odpadne vode v potok. Komunalne odpadne vode in padavinske vode (1.val) bodo odtekale sprva preko cevne dušilke v nadaljevanju pa gravitacijsko preko kanala DN 250 mm proti obstoječemu sistemu v naselju Loka. Trasa bo sprva  potekala po  desni strani potoka Blajšnica mimo Doma Petra Uzarja na naslovu Ročevnica 58, Tržič, nato pa  bo zavila na Kovorsko cesto in se po približno 350m priključila na že obstoječ kanal v naselju Loka.

Kanali za komunalno odpadno vodo bodo iz poliestrskih cevi, medtem ko se bo za izvedbo cevne dušilke pri izgradnji razbremenilnika uporabila PVC cev.

Naselje Zvirče

Na območju naselja Zvirče bo zgrajen ločen sistem za odvajanje odpadne vode. Kanali za odvajanje odpadne vode potekajo v smeri padca terena, t.j. od zahoda proti vzhodu. Stranski kanali za odvajanje komunalne odpadne vode se priključujejo v glavni kanal S2, ki poteka v osi glavne ceste v smeri od severa proti jugu. Stranski kanali za odvajanje padavinske vode pa se priključujejo v glavna meteorna kanala M1 in M2, ki potekata vzporedno s kanalom S2. Z območja Dobrave nad Zvirčami priteka v naselju potok, ki je zacevljen v betonski cevi, speljan pod glavno cesto, nato pa pod mostom mimo hišne številke Zvirče 14. Ta potok ni predmet projekta, potrebno pa je opozoriti na problematiko odvajanja zalednih vod in najti ustrezno rešitev.

### Komunalne odpadne vode:

Glavni kanal za odvajanje odpadne vode S2 bo tekel do skrajnega juga naselja Zvirče, kjer bo zgrajeno črpališče. Iz črpališča bo v gorvodni smeri mimo naselja Zvirče potekal tlačni vod T1 dolžine 830m. Ta se bo nato priključil v sanitarni kanal S1, ki bo gravitacijsko odvajal komunalne odpadne vode mimo naselja Brezovo in zadrževalnega bazena, nato pa se bo priključil na že obstoječe kanalizacijsko omrežje.

Kanali za komunalno odpadno vodo bodo iz poliestrskih cevi.

### Odpadne padavinske vode:

Meteorna voda naselja Zvirče se bo zbirala v sekundarnih kanalih, ki se bodo priključevali na glavna meteorna kanala M1 in M2. Kanal M1 in M2 se bosta združila v bližini hišne številke Zvirče 14, nato pa bo kanal potekal pod mostom in se priključil na že obstoječo betonsko cev DN 1000mm. Kanali za odpadno padavinsko vodo bodo iz poliestrskih cevi.

Območje B-10- Bistrica

Projektirana kanalizacija odvaja območje zgornjega dela Poti na Bistriško planino, Pod gradom, ob Begunjski cesti in objekte nad osnovno šolo - skupaj 58 hiš.

Glede na konfiguracijo terena in možnosti priključkov na obstoječo kanalizacijo je za območje zasnovan glavni kanal in priključni kanali za posamezna območja z oznakami

Glavni kanal, ki je predmet projekta, je do ceste Ljubelj-Bistrica trasiran v cestah, nanj se z obeh strani priključijo krajši kanali za posamezne skupine hiš in objekti neposredno ob kanalu. Prehod pod cesto Ljubelj-Bistrica je predviden s prebojem in zaščitno cevjo. Kanal se priključi na obstoječi kanal na robu brežine.

Predvideni stranski kanali so trasirani v cestah in poteh, delno pa tudi po privatnih parcelah.

Potrebna globina kanalov je zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (predvsem vodovod) minimalno 1.50 - 1.70m ne glede na globine dotokov iz hiš. Večje globine so potrebne na krajših razdaljah pri križanjih s strugo hudournika. Globina kanalov 1.5-1.7m zadošča za gravitacijske priključke večine hiš z višine pritličja, razen hiš Begunjska 41 ter hiš Pot na Bistriško planino 21 in 23, kjer bo potrebno predvideti hišno črpališče.

Zadrževalni bazeni padavinskih vod

Na kanalizaciji so naslednji objekti:

1.      ZBDV + Razbremenilnik na kolektorju "S": V=430 m3

2.      ZBDV + Razbremenilnik  Kovor: V=96 m3

3.      ZBDV + Razbremenilnik Križe:  V=98 m3

4.      Razbremenilnik Ročevnica/Loka

5.      Razbremenilnik Mlaka

6.      Razbremenilnik Pristava

7.      Razbremenilnik Bistrica

8.      Skupinska pretočna greznica Snakovo

Za dosego načrtovanega učinka čiščenja na načrtovani CČN Tržič ter za zaščito recipientov (Tržiška Bistrica s pritoki) je predvidena sanacija obstoječih ZBDV-jev in izgradnja novih. Načrtovanje in hidravlično dimenzioniranje razbremenilnikov in bazenov je bilo izvedeno skladno s standardi ATV 118 in 128.

Na objektih so predvideni naslednji ukrepi:

ZBDV na kolektorju "S" - 1

Zadrževalni volumen je zadosten. Potrebno bo nadvišati prelivni rob za 70 cm, ter, v že pripravljeno komoro na iztočnem delu cevnega zadrževalnika, vgraditi avtomatsko dušilko. Potrebna bodo tudi manjša zidarska popravila z vgradnjo novih vstopnih lestev.

ZBDV Kovor - 2

Zadrževalni volumen je zadosten. Potrebno bo vgraditi prelivni rob ter povezati kanal z objektom (ukiniti direkten iztok v Kovornik). Na iztočnem delu cevnega zadrževalnika bo potrebno zgraditi komoro za namestitev avtomatske cevne dušilke. Potrebna bodo tudi manjša zidarska popravila z vgradnjo novih vstopnih lestev.

ZBDV Križe - 3

Zadrževalni volumen je zadosten. Potrebno bo nadvišati prelivni rob za 65 cm. Na iztočnem delu cevnega zadrževalnika bo potrebno zgraditi komoro za namestitev avtomatske cevne dušilke. Potrebna bodo tudi manjša zidarska popravila z vgradnjo novih vstopnih lestev.

ZBDV Ročevnica/Loka -4

Obstoječi razbremenilnik se v celoti poruši in se zgradi nov zadrževalni bazen koristnega volumna 230 m3. Višinsko se prilagodi obstoječi kanalizaciji. Del razbremenilnega kanala je zgrajen, vendar nima iztoka v Tržiško Bistrico. Potrebna bo dograditev cca 50 m razbremenilnega kanala z iztočno glavo.

Iztok iz ZBDV v kolektor "S" bo regulirala avtomatska dušilka.

Razbremenilnik Mlaka -5

Obstoječi razbremenilnik se opusti, saj je prispevna površina manjša od 2 ha. Izvesti bo potrebno nadvišanje prelivnega roba in novo povezavo razbremenilnik /kolektor "S" v dolžini 20 m.

ZBDV Pristava -6

Obstoječi razbremenilnik (ki ni v funkciji) se v celoti poruši in se zgradi nov zadrževalni bazen koristnega volumna 200m3 (12,0 x 12,0 x 1,5 m). Višinsko se prilagodi obstoječi kanalizaciji.  Za priključitev na kolektor "S" bo potrebno sušni pretok črpati pod Tržiško Bistrico. Predvideno je črpališče Ø 240 cm z dvema potopnima črpalkama.

ZBDV Bistrica –7

Obstoječi razbremenilnik  se v celoti poruši in se zgradi nov zadrževalni bazen koristnega volumna 240m3 (12,0 x 15,0 x 1,4 m). Višinsko se prilagodi obstoječi kanalizaciji. Pred priključkom kanalizacije na ZBDV bo potrebno namestiti umirjevalni jašek s peskolovom. Predvidena je tudi delna sanacija kanalizacije sušnega pretoka (cca 30 m) s povezavo na "S" kolektor.

Iztok iz ZBDV v kolektor "S" bo regulirala avtomatska dušilka.

ZBDV Sankovo –8

Obstoječa skupinska greznica se odstrani. Na isti lokaciji se zgradi ZBDV koristnega volumna 80 m3 z avtomatsko dušilko na iztoku in razbremnilnikom na vtoku.

Iztok iz ZBDV v kolektor "S" bo regulirala avtomatska dušilka.

Naselja Retnje, Žiganja vas in Sebenje

V Retnjah se bo projektiran kanal za odvajanje sanitarnih odpadnih vod pričel na skrajnem severnem delu naselja v bližini objekta s hišno št.46. Nato bo kanal potekal po osi ceste, ki vodi skozi Retnje, v bližini objekta s hišno št.7 pa bo kanal zavil v levo in po približno 420m na desno v glavno cesto Križe – Zgornje Duplje, nato pa bo potekal po sredini ceste proti jugu, kjer se bo priključil na obstoječe kanalizacijsko omrežje, od tam naprej pa bo odpadna sanitarna voda speljana na čistilno napravo.

V Žiganji vasi bo projektiran kanalizacijski sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod precej razvejan, saj stanovanjski objekti ne ležijo le ob glavni cesti, ki pelje skozi vas, ampak tudi v številnih stranskih ulicah. Glavni kanal skozi Žiganjo vas se bo pričel na skrajnem jugu naselja, v bližini objekta 40a, nato pa bo kanal speljan po osi ceste, ki se močno spušča proti osrednjem delu vasi. Blizu stanovanjskega objekta s št. 23 se bo kanal združil z glavnim kanalom, ki odvaja sanitarne odpadne vode s severnega področja naselja, nato pa zavil levo, mimo trgovine. Kanal bo še naprej potekal po osi ceste, približno 52m dolvodno od trgovine pa bo na desni strani ceste zgrajeno črpališče, ki bo omogočalo prečrpavanje odpadne vode čez potok, izvedlo se bo obešanje kanala na most. Kanal bo nato po 160m zavil v levo ter se priključil na glavni kanalizacijski vod, ki bo odvajal sanitarne vode na čistilno napravo.

Glavni kanalizacijski kanal, ki bo odvajal sanitarne vode z območja naselja Sebenje in s severnega dela Žiganje vasi se bo pričel na skrajnem južnem delu naselja Sebenje. Kanal poteka v osi ceste proti jugu ter se v Žiganji vasi pri objektu št. 23 združi s kanalom, ki odvaja odpadne vode z južnega dela Žiganje vasi.  Na območju Žiganje vasi in naselja Sebenje bodo zgrajena tri črpališča. Kanali za sanitarno odpadno vodo bodo iz poliestra, za izvedbo tlačnega voda pa se bo uporabila polietilenska cev.

Natančnejši opis posameznih krakov in objektov na trasi kanalizacijskega sistema:

- Sanitarni kanal 03

Kanal O3 je glavni odvodni kanal sanitarnih odpadnih vod iz naselja Retnje. Kanal se prične v severnem delu naselja, pri objektu s hišno št.46, s koto terena 503.23. Kanal poteka po osi ceste, na obeh straneh ceste pa stojijo stanovanjski objekti, ki se bodo priključevali direktno na kanal. Stranskih sanitarnih krakov, ki bi se priklapljali na kanal O3 ni. V bližini objekta s hišno št. 7 projektirani kanal O3 zavije levo, nato pa poteka po sredini ceste, ki je speljana čez travnik. Po 420m kanal v jašku RJO15 zavije levo v glavno cesto, ki vodi od Križ proti Zgornjim Dupljam. Po 233m se na kanal O3 v revizijskem jašku priključi kanal O4. Kanal O4 odvaja sanitarne odpadne vode s področja naselij Sebenje in Žiganja vas. Kanal O3 nato poteka v osi ceste ter se po 330.4m zaključi v revizijskem jašku s koto terena 474.74 in črpališčem, ki črpa odpadno vodo na CČN Tržič. Celotna dolžina sanitarnega kanala znaša 2701m, maksimalni vzdolžni padec dna je 20‰, minimalni padec pa 5‰. Vse cevi so iz poliestra, premera DN250 mm. Dolžina tlačnega voda na CČN je 2696 m in je predvidoma polietilenska cev premera DN 100.

Na kanalskem sistemu v Žiganji vasi je zaradi prečrpavanja na zaključku kanala O3 vgrajeno črpališče.

Odpadna komunalna voda doteka po ločenem kanalskem sistemu v črpališče, suhe izvedbe, kjer sta nameščeni dve potopni črpalki. Ena črpalka je delujoča in prečrpava odpadno vodo iz kanalskega sistema z nižjem nivojem na višji nivo. Druga črpalka je rezerva in se vklopi v primeru okvare delujoče črpalke. Avtomatika črpališča je izvedena tako, da izmenično obratujeta obe črpalki. Vsaka je kapacitete 35,4 l/s pri višini črpanja 53,8 mvs.

Črpališče je tipsko in suhe izvedbe. Jašek je suh in zaradi tega omogoča lahek dostop do posameznih delov črpališča ter njihovo servisiranje. V jašku ni stika z odpadnimi vodami in plini. Konstrukcija omogoča ločevanje trdnih odplak, blata, peska in maščob od tekočih odplak brez mehanskih naprav. Črpalke ne pridejo v stik s trdnimi mehanskimi odpadki. Izločeni mehanski odpadki se s tokom vode samodejno transportirajo v zbiralnike mehanskih odpadkov, ali na mehansko stopnjo čistilne naprave.

Črpališče je izdelano iz poliesterske mase ojačano s poliesterskimi vlakni in je zato tudi ustrezno korozijsko odporno. Prav tako je odporno na vse obremenitve, ki nastopajo pri načinu vgradnje in tekom obratovanja. Samo črpališče oz. del črpališča je stalno zalit z vodo (nivo talne vode je vedno višje od dna črpališča), zato je izvedba in postavitev črpališča prilagojena tako, da lahko prenaša vse obremenitve vzgona in obsutja.

Poliestersko črpališče je opremljeno z vsemi elementi za ločevanje trdnih delcev, zapornimi zasuni in nepovratnimi loputami,  nosilci vstopne lestve, z nosilcem nivojske sonde, in plovnimi stikali.

- Sanitarni kanal O4

Kanal O4 omogoča transport sanitarnih odpadnih vod z južnega področja naselja Žiganja vas (nanj se priključuje kanal O6, ki odvaja sanitarne vode naselja Sebenje in severnega območja Žiganje vasi). Kanal O4 se prične v bližini stanovanjskega objekta št. 23, v revizijskem jašku v katerega se priklaplja kanal O6. Kanal O4 nato poteka v osi ceste, mimo trgovine, nato pa v jašku zavije desno od ceste v črpališče s koto terena 477.99. Po iztoku iz črpališča se tlačni vod izvede z obešanjem na most, po prečkanju potoka pa se tlačni vod priključi v revizijski jašek s koto terena 477.48. Kanal O4 se nato po 162m v jašku priključi na glavni kanalizacijski vod O3. Celotna dolžina projektiranega sanitarnega kanala O4 znaša 345.8m, od tega 12.2m zavzema tlačni vod. Največji padec kanala O4 znaša 20‰, najmanjši pa 5‰. Vse cevi z izjemo tlačnega voda so iz poliestra, premera DN250 mm. Tlačni vod je iz polietilena, premera DN100 mm.

Črpališče CRP94 je predvideno na kanalu O4.

Na črpališče je predviden dotoki, upoštevan je maksimalni urni sušni dotok Qs maxs = 29,40 l/s, Qs maxh = Qs maxs + Qinf = 29,55 l/s. Črpališče je tipska poliesterska posoda fi 2000 mm.

Črpališče je opremljeno z dvema potopnima centrifugalnima črpalkam, od katerih je prva delovna, druga pa rezerva, ki se vključuje v primeru okvare prve črpalke in pri povečanih dotokih. Kapaciteta črpalk so prikazane v strojnem delu projekta. Do črpališča je predviden dostop vozilom vzdrževalne službe, saj se nahaja ob cesti. Na zemljišču, kjer je predvideno črpališče, se  postavi kontejner dimenzije 2.40 x 3.60m. Zemljišče je zavarovano z ograjo višine h=2.0m, na kateri je predvidena signalizacija varovanja (kontrola vstopa v objekt). Za potrebe vzdrževanja črpališča je predviden dovod vodovoda. Merilno mesto je znotraj ograje objekta.

Izvedba črpališča odpadnih vod je predvidena v vodnjaški obliki iz poliestrske posode DN 2000 mm. V črpališču bosta nameščeni dve črpalki.

- Sanitarni kanal O6

Kanal O6 odvaja odpadne vode s severnega dela Žiganje vasi in z dela naselja Sebenje. Kanal O6 poteka po osi ceste, ki povezuje naselji Sebenje in Žiganjo vas. Nato nadaljuje pot po sredini ceste proti osrednjem delu Žiganje vasi. Kanal O6 zatem nadaljuje pot po osi ceste proti jugu in se na koti 478.06 priključi v kanal O4. Maksimalni vzdolžni padec kanala O6 znaša 13‰, minimalni pa 3‰. Dolžina celotne trase kanala po tem razpisu je 653,85 m, vse cevi so iz poliestra premera DN250 mm.

| Skupaj dolžina kanalizacijskega sistema Retnje, Žiganja vas in Sebenje |  |  |
| --- | --- | --- |
| ime kanala | gravitacijski & tlačni | gravitacijski | tlačni |  |
| O3 | 2.456,55 | 244,45 | 240,00 |  |
| O4 |  | 333,60 | 12,20 |  |
| O6 (del) |  | 653,85 |  |  |
| Skupaj | 2.456,55 | 1.231,90 | 252,20 | m |
| Skupaj | 3.940,65 | m |

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TRŽIČ

## Lokacija čistilne naprave

Za naselja občine Tržič se predvideva gradnja biološke čistilne naprave z mehanskim predčiščenjem. Predvideno končno število prebivalcev, ki bodo na kakršen koli način gravitirali na čistilno napravo, je 16.400 PE.

Povprečna nadmorska višina lokacije CČN je 456,70 do 461,00 m.n.m. Koordinata središča čistilne naprave v Gauss Krugerjevem sistemu je Y = 445 500 in X = 132 761.

Lokacija se nahaja na Brezovem, na desnem bregu reke Tržiške Bistrice na južni strani sotočja s Kovornikom.

Glede na podatke naravoslovnega atlasa (www.gov.si) je lokacija čistilne naprave:

* izven območja Nature 2000

* izven ekološko pomembnega območja

* izven vodovarstvenega območja pitne vode

* izven zavarovanega območja

Predviden je iztok očiščene vode v korito reke Tržiška Bistrica.

## Obremenitev čistilne naprave

1.2.1	Prispevno območje

Prispevno območje CČN Tržič obsega naslednja naselja: Bistrica pri Tržiču, Hudo, Kovor, Križe, Loka, Pristava, Ročevnica, Slap, Tržič, Breg ob Bistrici, Retnje, Sebenje in Žiganja vas

1.2.2	Hidravlična obremenitev

| prispevek |  |
| --- | --- |
| kapaciteta ČN | 16.400 PE |
| Dnevna količna vode Qd | 5460 m3/d |
| sušni pretok Qt | 283m3/h |
| mešani pretok Qm | 477 m3/h |

1.2.3	Prispevki onesnaževalcev

| prispevek | PE |
| --- | --- |
| prebivalstvo | 12.700 |
| rast prebivalstva/rezerva | 1.500 |
| industrija in ustanove | 2.200 |
| SKUPAJ | 16.400 |

1.2.4	Biokemijska obremenitev

Obremenitev čistilne naprave in koncentracije v odpadni vodi na dotoku na CČN pri Qt.

|  | g/dan PE | mg/l | kg/dan |
| --- | --- | --- | --- |
| KPK | 120 | 360 | 1968 |
| BPK5 | 60 | 180 | 984 |
| SS | 70 | 210 | 1148 |
| Celokupni N | 11 | 33 | 180 |
| Celotni P | 2 | 6,01 | 32,8 |

## Potrebni učinek čiščenja

Uredba o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št. 35/96) in Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav ((Ur .list RS, št. 90/98, 31/01 in 41/04) določata naslednje mejne vrednosti za nove komunalne čistilne naprave in čistilne naprave v rekonstrukciji, pri čemer ČN Tržič sodi v tretji velikostni razred:

|  | zmogljivost čiščenja, izražena v PE |
| --- | --- |
| parameter | izražen kot | enota | <2.000 | >2.000 <10.000 | >10.000 <100.000 | >100.000 |
| neraztopljene snovi |  | mg/l | - | 60 | 35 | 35 |
| amonijev dušik | N | mg/l | - | 10 | 10 | 10 |
| KPK | O2 | mg/l | 150 | 125 | 110 | 100 |
| BPK5 | O2 | mg/l | 30 | 25 | 20 | 20 |
| celotni dušik* | N | mg/l | - | - | 15 | 10 |
| učinek čiščenja celotnega dušika* |  | % | - | - | 70 | 80 |
| celotni fosfor* | P | mg/l | - | - | 2 | 1 |
| učinek čiščenja celotnega fosforja* |  | % | - | - | 80 | 80 |

*Mejne vrednosti za celotni dušik in celotni fosfor veljajo za odvajanje odpadnih vod na občutljivih prispevnih območjih.

Učinek čiščenja CČN Tržič mora dosegati mejne vrednosti za tretji velikostni razred in ne sodi v občutljiva območja.

## Sprejemnik odpadnih vod

Sprejemnik odpadnih vod je reka Tržaška Bistrica.

Za korito reke v profilu lokacije čistilne naprave so bile v maju 2004 izdelane hidravlične osnove in sicer znaša pri 100-letnem pretoku Q100=244 m3/s kota vode K100=452,68 m.n.m.

Predviden plato čistilne naprave ni ogrožen, razlika med nivojem platoja in nivojem K100 je 4,00 m. Gradnja bazenov in prehoda pod koritom potoka Kovornik pa se bo morala izvajati izven obdobja visokih voda.

## Infrastruktura

## Električni priključek

Za potrebe obratovanja CČN bo služil dovod el. energije iz nove trafo postaje, v katero se vgradi predvidene moči 400 kVA. Kot pomožni vir oskrbe v primeru izpada električne energije se bo koristil agregat.

## Vodovodni priključek

Za potrebe delovanja CČN Tržič se bo izvedel priključek na vodovod mesta Tržič. Na CČN Tržič mora do narejen vodomerni jašek za merjenje porabe vode. Za potrebe delovanja čistilne naprave in požarne varnosti se zgradi vodovodno omrežje. Predvidena poraba vode bo max. 15 m3/dan, vršni pretok, ki ga mora zagotavljati hidrantsko omrežje, pa je zaradi zahtev požarne varnosti 5 l/s pri tlaku min. 3,5 bar.

## Dovoz

Dovoz na CČN Tržič se bo uredil iz obstoječe ceste, ki vodi do mesta Tržič.

## Telefonski priključek

Za CČN Tržič se predvidi ISDN telefonski priključek v upravno tehnološko stavbo.

## Dovodna kanaliazcija

Do levega brega potoka Kovornik je kanaliski sistem že zgrajen (kar se tiče priključka na CČN). Potrebno bo napraviti prevezavo glavnega zbiralnika iz Tržiča in priključek iz smeri Kovorja tako. da se kanal priključi na lokacijo objekta grobih grabelj in vhodnega črpališča.

Potrebno bo urediti prečkanje potoka Kovornik preko novega mostu in priključitev na napravo za mehansko čiščenje. Na napravo za mehansko predčiščenje se priključuje tudi tlačni vod iz smeri Žiganje vasi.

Oba priključna tlačna voda se opremita z merilcen pretoka.

## Opis delovanja

CČN Tržič vsebuje naslednje tehnološke sklope:

- Fine grablje in vhodno črpališče

- Postaja za sprejem greznic

- Ozračevalni peskolov z maščobnikom

- Kontaktni bazen

- SBR reaktorja

- Merno mesto in UV dezinfekcija

- Zalogovnik za blato

- Dehidracija blata

- Kompresorska postaja

- Biofilter

- Trafo postaja

- Agregat

## Linija vode

Na čistilno napravo dotekajo odpadne vode po glavnem kanalizacijskem sistemu najprej na grobe grablje (01.01.01). V kanalu pred grobimi grabljami je poglobitev, ki služi kot lovilec kamenja. Usedlo kamenje iz lovilca kamenja se odstranjuje s pomočjo grabilnika, ki se ga vodi ročno.. Namen grobih grabelj je odstranjevanje večjih mehanskih nečistoč, ki so prisotne v odpadni vodi, in s tem zaščita vhodnega črpališča. Mehanske nečistoče se zadržijo na rešetkah, ki imajo razmik 20 mm. Iz rešetke se avtomatično čistijo in izločeni mehanski delci se transportirajo kontejner Grobe grablje in vhodno črpališče se nahajajo v pokritem in zaprtem objektu. ki se nahaja na levi strani potoka Kovornika.

Odpadna voda se iz grobih grabelj prelivajo v vhodno črpališče odpadnih vod. V črpališču so tri potopne črpalke (01.02.01-03).

Odpadna voda se iz vhodnega črpališča črpa na dotok na kompaktno kombinirano enoto za mehansko predčiščenje (03.01.01). Na napravo za mehansko predčiščenje je priključen tlačni kanalizacijski vod sistema Žiganja vas, cevovodo iz bazena za sprejem greznic in iz internega črpališča. Naprava za mehansko predčiščenje odstranjuje mehanske nečistoče na finih grabljah z razmikom 6 mm ter tudi pesek in maščobe. Enota je prezračevana in opremljena s sistemom za odstranjevanje maščob. V enoti je vključen tudi peskolov. Odstranjen pesek se iz kombinirane naprave za mehansko čiščenje transportira v pralnik peska, kjer se opere. Spran pesek se s pomočjo transporterja odstranjuje v kontejner. Vsi odpadki iz te enote so kompaktirani. Za primer okvare je enota opremljena tudi z by-passom v biološki reaktor. Kompletna naprava je locirana v pokritem prostoru.

Odpadna voda iz naprave za mehansko predčiščenje doteka v kontaktni bazen, kjer se meša z povratnim blatom. Kontaktni bazen je opremljen s potopnim mešalom (04.01.01) in deluje v anaerobnih pogojih.

Odpadna voda iz kontaktnega bazena odteka v dva biološka reaktorja – SBR, ki sta pravokotne oblike z vmesno pregrado. Čiščenje vode po SBR postopku poteka v več stopnjah: polnjenje z mešanjem, polnjenje z aeracijo, usedanje in odliv očiščene vode. Polnjenje enega SBR reaktorja z odpadno vodo poteka medtem, ko je drugi SBR reaktor v fazi usedanja ali v fazi odliva očiščene vode. Nato pa se delovanje obeh SBR reaktorjev zamenja.

Za potrebe prezračevanja so na dnu reaktorjev nameščena membranska prezračevala 05.02.01/02), ki uvajajo zrak in s tem kisik v odpadno vodo. Komprimiran zrak se v prezračevala dovaja iz kompresorske postaje . V kompresorski postaji so nameščena tri puhala 09.01.01-03 (dve delovni in eno za rezerva) za dovajanje zraka v biološka reaktorja. Kompresorska postaja bo zvočno izolirana.

Zrak bo dotekal skozi dušilce hrupa. Odvečna toplota se bo odvajala z ventilatorjema skozi dušilec zvoka. Dovajanje zraka v reaktorja se regulira preko kisik sonde. V odvisnosti od količine raztopljenega kisika v vodi, kisik sonda preko avtomatike vpliva na regulacijo in delovanje puhal.

Za potrebe mešanja in preprečevanja usedanja aktivnega blata sta v vsakem biološkem SBR reaktorju nameščeni dve počasno vrteči potopni mešali (05.01.01-04). V vsakem biološkem SBR reaktorju je potopna črpalka (05.04.01/02) za recikel blata iz SBR v kontaktni bazen.

Očiščena odpadna vode odteka iz SBR reaktorjev preko dekanterjev (05.05.01-04) v merno mesto in UV dezinfekcijo. Očiščena odpadna voda najprej teče skozi UV dezinfekcijo (06.01.01), kjer se s pomočjo UV svetlobe dezinfecira. Na konce gre očiščena odpadna voda skozi merilno mesto, ki omogoča merjenje količin odpadne vode in vzorčevanje odpadne vode za potrebe spremljanja delovanja ČN in izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Opremljeno je z merilcem pretoka, pH sondo, merilnikom koncentracije amonijevega dušika in avtomatskim vzorčevalnikom.

Očiščena odpadna voda nato iz mernega mesta odteka v sprejemnik reko Tržiška Bistrica.

## Linija blata

V SBR reaktorjih so nameščene črpalke za prečrpavanje odvišnega blata v zalogovnik blata. Zalogovnik blata je opremljen s potopnim mešalom, ki meša vsebino, in z črpalko za prečrpavanje izločene vode pri zgoščevanju. Zalogovnik je namenjen za shranjevanje odvišnega blata in za zgoščanje odvišnega blata.

Zgoščeno blato se preko monočrpalke črpa na napravo za dehidracijo blata - centrifugo. Na napravi za dehidracijo blata se blato dehidrira do ca. 22 % suhe snovi. Nastala blatenica pa odteka po interni kanalizaciji nazaj v vstopno črpališče. Za izboljšanje efekta strojne dehidracije se blatu dodaja raztopina flokulanta, ki se pripravlja v avtomatski postaji za pripravo in doziranje flokulanta.

## Sekundarni objekti

Čistilna naprava je opremljena s postajo za sprejem vsebine septičnih jam oziroma greznic ter malih čistilnih naprav. S cisternami se vsebine septičnih jam dovaža na čistilno napravo. Vsebina iz pripeljanih cistern se prazni skozi napravo za izločanje grobih delcev (separator) v bazen za skladiščenje tekočega dela vsebine greznic. Grobi delci se v napravi operejo in skompaktirajo (sušina cca 45%) in odlagajo v kontejner. Tekoči del, ki se zbira v pokritem betonskem bazenu se s pomočjo potopne črpalke, locirane v bazenu, prečrpava v majhnih in enakomernih količinah (kontrolirano doziranje) na dotok v napravo za odstranjevanje peska in maščob. Naprava za separacijo je locirana v pokritem in zaprtem prostoru.

Predvidena je vgradnja biofiltra za čiščenje odpadnega zraka. Na biofilter se vodi zrak iz prostora za napravo za sprejem greznic, iz prostora mehanskega čiščenja in iz prostora dehidracije ter iz zalogovnika za blato. Onesnažen zrak se bo zbiral, navlažil in očistil na sloju biofiltrne mase.

CČN Tržič je opremljena še z električnim agregatom za primer izpada napajanje z električno energije. Zgradila se bo tudi nova transformatorska postaja, ki bo skrbela za napajanje CČN z električno energijo.

## Zunanja ureditev

Objekt je ograjen in varovan po parcelni meji z Al žično ograjo višine 2 m. V ograji so predvidena dvokrilna vrata širine 5,00 m (kos 1). V ograji so predvidena vrata za osebni prehod in sicer na dovozu ter na mestu iztoka iz ČN.

Na ograji je nameščen sistem za varovanje in signalizacijo dotika, ki preko sistema za varovanje javlja vstop na parcelo ali v objekt.

Povozne površine so asfaltirane, urejen je odvod padavinske vode.

## Zunanja in notranja vodovodna instalacija

Za potrebe vzdrževanja objekta in porabe vode se od javnega vodovodnega omrežja do čistilne naprave položi priključek, ki ustreza porabi vode.

Notranja vodovodna mreža je podometna in speljana do posameznih strojev pod pohodno površino.

Za potrebe tople vode se vgradi 80 l bojler. Topla voda je speljana v laboratorij in sanitarije.

## Požarna varnost

Ustrezno varnost pred požarom se zagotavlja z upoštevanjem navodil za delovanje posameznih delov opreme in upoštevanjem navodil požarnega reda.

V primeru nastanka požara so za gašenje posameznih faz požara na voljo ročni gasilni aparati, hidranti in pa PGD Tržič.

## Ogrevanje

Prostori kot so: upravni prostor, laboratorij in sanitarije se ogrevajo z el.radiatorji in podstropnimi ogrevali do 200C. Prostori mehanskega predčiščenja in dehidracije se ogrevajo do T=50C s stropnimi el. kaloriferji. Prostor puhal, skladišče se ogreva po potrebi s prenosnimi kaloriferji.

## Zaposleno osebje

Predvideva se, da bo za obratovanje in delovanje čistilne naprave odpadnih voda potrebno naslednje osebje:

| št. | zaposleni | stopnja izobrazbe | opis del | delovni čas (h/dan) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 osebi | V. | redno čiščenje, organizacija odvoza odpadkov, redna manjša servisiranja, dnevna kontrola in spremljanje delovanja čistilne naprave | 8 |
| 2. | 1 oseba | VII. | nadzor, pregled dnevnika obratovanja, tedenska navodila s planom dela | 4 |

## Količina blata in ostalih odpadkov

| vrsta odpadka | klasifikacija | letna količina |
| --- | --- | --- |
| količina izločenih odpadkov iz grabelj | 19 08 01 | 2300 m3 |
| količina izločenega peska | 19 08 02 | 55 m3 |
| količina izločenih maščob | 19 08 03 | 4 m3 |
| letna količina dehidriranega biološkega blata | 19 08 05 | 1300 m3 |

## Kemikalije na čistilni napravi

Pri procesih čiščenja odpadnih voda in pri postopkih ravnanja z nastalimi odpadki se uporabljajo: koagulant za odstranjevanje fosforja in raztopina flokulanta za dehidracijo.

## Doziranje koagulanta

## Doziranje koagulanta

Koagulant za odstranjevanje fosforja (raztopina Al3+ ali Fe3+ ionov) se dovaža na čistilno napravo v tekočem stanju z avtocisterno in se prečrpa na prečrpališču v 5 m3 rezervoar. Za primer havarije (nenadzorovani izpust koagulanta) je predvidena lovilna posoda, kjer se zajame morebitni razliti koagulant. Koagulant se dozira s pomočjo dveh dozirnih črpalk (ena delovna, ena rezervna).

## Priprava in doziranje flokulanta

Flokulant za dehidracijo blata (polielektrolit v praškasti obliki) se dobavljata v 25 kg vrečah. Priprava 0,05 % - 0,2 % raztopine flokulanta se izvaja v avtomatski napravi za pripravo in doziranje flokulanta, ki je opremljena z vsemi potrebnimi elementi za avtomatsko delovanje. Doziranje na napravo za dehidracijo se izvaja z ustrezno vijačno črpalko, ki je v sklopu naprave. Kompletno delovanje naprave je izvedeno preko pripadajočih krmilnih elektroomaric.

Na podlagi navedenih podatkov o stanju izvajanja projekta, podajamo

PREDLOG SKLEPA:

- Občinski svet Občine sprejme INFORMACIJO O AKTIVNOSTIH PRI IZVAJANJU PROJEKTA »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ«, KI SE SOFINANCIRA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA EVROPSKE UNIJE,  v predlagani obliki.

Pripravila:                                                              mag. Borut Sajovic

Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad.                                        ŽUPAN

Vodja Urada za urejanje prostora

Vera Djurič – Drozdek

Višja svetovalka

Prilogi:

- osnutek izvajalske pogodbe za GRADNJE 1

- situativni prikaz predvidenih tras vodovodov in kanalizacije po projektu