P R O G R A M

OSKRBE S PITNO VODO

V OBČINAH MEŽICA,  PREVALJE IN RAVNE NA KOROŠKEM

december, 2008

Vsebina elaborata

1.	Osnovni podatki	4

1.1.	Podatki o izvajalcu javne službe	4

1.2.	Območje izvajanja javne službe	6

1.3.	Predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe	14

2.	Javni sistemi za oskrbo s pitno vodo	20

2.1.	Vzpostavljene evidence upravljavca javnega vodovoda	20

2.2.	Cevovod	24

2.3.	Vrste in število objektov in opreme javnega vodovoda	27

2.4.	Črpališča	37

2.5.	Količine iz vodovodnega sistema odvzete vode	38

3.	Javno hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje	40

4.	Vodni viri pitne vode	41

4.1.	Opis	41

4.2.	Označevanje	47

5.	Zasebni vodovodi na območju občin	49

5.1.	Vzpostavljene evidence upravljavcev zasebnih vodovodov	49

5.2.	Podatki o zasebnih vodovodnih sistemih	52

6.	Zdravstvena ustreznost pitne vode v javnem vodovodnem sistemu	53

7.	Obveščanje uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo	55

8.	Načrt zmanjševanja vodnih izgub	58

9.	Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov	64

10.	Razvojni načrt javnega vodovoda	66

11.	Program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca  javne službe	67

12.	Priloge k elaboratu	68

Vključene preglednice

Tab. 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo	5

Tab. 2: Seznam občin kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo	6

Tab. 3: Seznam oskrbovalnih območij v Občini Mežica	7

Tab. 4: Seznam naselij s prebivalci in uporabniki vode v Občini Mežica	8

Tab. 5: Seznam oskrbovalnih območij v Občini Prevalje	9

Tab. 6: Seznam naselij s prebivalci in uporabniki vode v Občini Prevalje	10

Tab. 7: Seznam oskrbovalnih območij v Občini Ravne na Koroškem	12

Tab. 8: Seznam naselij s prebivalci in uporabniki vode v Občini Ravne na Koroškem	13

Tab. 9: Občinski predpisi  za Občino Mežica	15

Tab. 10:  Občinski predpisi  za Občino Prevalje	16

Tab. 11: Občinski predpisi  za Občino Ravne na Koroškem	18

Tab. 12: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Dolinski vodovod RPM	20

Tab. 13: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod BREG, Mežica	20

Tab. 14: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod LEŠE, Prevalje	21

Tab. 15: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod ŠENTANEL, Prevalje	21

Tab. 16: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod STROJNA, Ravne	22

Tab. 17: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod KOTLJE, Ravne	22

Tab. 18: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod STRAŽIŠČE, Prevalje……23

Tab. 19:  Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju	25

Tab. 20: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju, za katere še ne obstaja ID v  centralnem registru Ministrstva za okolje in prostor	25

Tab. 21:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Dolinski vodovod RPM	29

Tab. 22:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod BREG, Mežica	30

Tab. 23:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod LEŠE, Prevalje	31

Tab. 24:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod  ŠENTANEL, Prevalje…………...33Napaka! Zaznamek ni definiran.

Tab. 25:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod STROJNA, Ravne	34

Tab. 26:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod KOTLJE, Ravne	36

Tab. 27:  Lastnosti črpališč	37

Tab. 28:  Količine odvzete vode iz vodovodnih sistemov v letu 2007	38

Tab. 29:  Javno hidrantno omrežje	40

Tab. 30:  Seznam vodnih zajetij	41

Tab. 31:  Označevanje vodnih virov	48

Tab. 32:  Vzpostavljene evidence zasebnih vodovodov za Občino Prevalje	50

Tab. 33:  Notranji nadzor kakovosti pitne vode	53

Tab. 34:  Dejavniki tveganja na vodnih virih in način obvladovanja tveganj v letu 2009	54

Tab. 35:  Obveščanje uporabnikov  v skladu z Pravilnikom o pitni vodi	56

Tab. 36:  Vodna bilanca vodovodnega sistema	58

Tab. 37:  Vodna bilanca vodovodnega sistema	59

Tab. 38:  Vodna bilanca vodovodnega sistema	60

Tab. 39:  Vodna bilanca vodovodnega sistema	61

Tab. 40:  Vodna bilanca vodovodnega sistema	62

Tab. 41:  Vodna bilanca vodovodnega sistema	63

Tab. 42:  Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov	64

Tab. 43:  Razvojni načrt javnega vodovoda	66

Tab. 44:  Program za obvladovanje kakovosti poslovanja	67

# Osnovni podatki

## Podatki o izvajalcu javne službe

Akt o ustanovitvi Komunalnega podjetja je 15.5.1978 sprejela skupščina Samoupravne komunalne interesne skupnosti Ravne na Koroškem; leto 1978 pomeni tako ustanovitev sedanjega sodobnega javnega podjetja. V letu 1994 je ista občina sprejela Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. Občine, ki so se na osnovi Zakona o lokalnih skupnostih pozneje ustanovile na teritoriju Mežiške doline, so ta odlok potrdile s statutarnimi sklepi.

Edine lastnice premoženja javnega podjetja so tako lokalne skupnosti ustanoviteljice: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Lastninski deleži kapitala so bili določeni in sprejeti glede na število občanov v posameznih občinah. Statut Javnega komunalnega podjetja LOG, d.o.o. je na podlagi soglasja vseh občin ustanoviteljic sprejel Nadzorni svet dne 4.12.1996.

Sredstva podjetja na zadnji dan poslovnega leta 2007 so bila 4,71 mrd SIT (19,625 mio €, 93,6 % od tega predstavljajo dolgoročna sredstva), dolgoročne obveznosti pa v višini 4,18 mrd SIT (17,417 mio €), osnovnega kapitala ima podjetje 128 mio SIT (0,533 mio €).

Javno podjetje je do leta 1997 imelo sedež na Prevaljah, od tega leta dalje pa je njegov sedež v Občini Ravne na Koroškem, Dobja vas 187, direktor je od leta 1990 Ernest Blatnik. S strani lastnikov postavljeni nadzorni svet  javnega podjetja šteje 5 članov:

Po  odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja LOG, izvaja podjetje naslednje GJS:

- upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo v občinah Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem,

- ravnanje s komunalnimi odpadki (ločeno zbiranje, odvoz, sortiranje in skladiščenje na deponiji) za štiri občine v Mežiški dolini,

- upravljanje kanalizacijskih sistemov odpadnih in padavinskih voda v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

- urejanje javnih poti, površin ter zelenic in parkov v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

- urejanje lokalnih cest, ulic in trgov v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem,

- pokopališka in pogrebna  dejavnost v občinah Črna, Prevalje in Ravne na Koroškem,

V polni meri jih izvaja za občini Prevalje in Ravne na Koroškem, občini Mežica in Črna sta posamezne GJS izločili in jih izvajata v okviru svojih občinskih komunal. Do vključno leta 2002 je javno podjetje upravljalo tudi s komunalno energetiko (oskrba s toploto in zemeljskim plinom).

Izvajanjem GJS je prilagojena notranja organizacijska struktura, s štirimi organizacijskimi enotami, ki opravljajo dejavnosti gospodarskih javnih služb [VOKA (voda – kanalizacija), Komunalni odpadki, Javne površine in Pogrebna dejavnost] in na tri organizacijske enote, ki opravljajo splošne oziroma skupne funkcije podjetja: to so Uprava, FRK (Finančno računovodski sektor in komerciala) in Vzdrževanje strojnega parka.

Ob koncu leta 2006 je bilo stanje na spisku zaposlenih 82, od tega 25 delavcev zaposlenih v skupnih službah in 57 neposredno zaposlenih v storitvenih oddelkih.

Javno komunalno podjetje Log prodaja storitve uporabnikom na teritoriju Mežiške doline. Trgi storitev so opredeljeni glede na lokalno skupnost, glede na vrsto storitve, ki jo uporabniki koristijo, in glede na tarifno skupino: gospodinjstva, ustanove in gospodarstvo (industrija). Po obsegu koriščenja storitev je največja Občina Ravne na Koroškem, saj naroča vse vrste storitev; občina je tudi sicer po številu prebivalcev največja (njen delež v finančni realizaciji podjetja leta 2006 je 55,7 %, leto prej  55,6 %). Po višini realizacije v letu 2006 sledijo po vrstnem redu občine Prevalje, Črna in Mežica.

Tab. 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

| Naziv: | Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Dobja vas 187 |
| ID DDV: | 23002107 |
| Odgovorna oseba: | Ernest Blatnik, direktor javnega podjetja |
| Kontaktna oseba: | Uroš Vrčkovnik, vodja oddelka VOKA |
| Telefonska št: | Direktor: 02 870 57 42; Vodja oddelka 02 870 57 59; |
| E-pošta: | kplog.dir@siol.net |
| Organizacijska oblika izvajalca javne službe: * | Javno podjetje |

## Območje izvajanja javne službe

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. Ravne na Koroškem izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo za tri občine:

- Občino Mežica,

- Občino Prevalje, in

- Občino Ravne na Koroškem.

Tab. 2: Seznam občin kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo

| Ime občine | ID občine | Število prebivalcev | Število prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe |
| --- | --- | --- | --- |
| Občina Mežica | 74 | 3880 | 3267 |
| Občina Prevalje | 175 | 6679 | 4718 |
| Občina Ravne na Koroškem | 103 | 12121 | 10119 |

MEŽICA

Občina Mežica leži v zgornji Mežiški dolini ob državni meji z republiko Avstrijo. Vpeta med Občini Prevalje vzhodu in Črna na Koroškem  na zahodnem delu doline,  leži v celoti ob reki Meži. Na jugovzhodni in južni strani jo obdajajo apnenčasto dolomitni vrhovi Volinjaka, Jankovca, Velikega vrha, Gorne in gore Peca (2126 m). Po velikosti obsega 2000 ha, število prebivalcev konec leta 2006 pa je 3966.

Njeno občinsko središče je urbanizirano naselje Mežica, od leta 1983 mesto, na nadmorski višini 491 m,ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem. Večina prebivalcev živi v občinskem središču in obrobnih zaselkih, razpotegnjenih  v dolini. Preostali višje ležeči del občine je pokrit z gozdom in poseljen s kmetijami.

Glavno prometno povezavo občine pomeni republiška cesta Poljana – Črna – Šentvid – Šoštanj, s sosedno Avstrijo pa je Mežica povezana preko bivšega MOP Reht.

Mežica je bila dolgo središče svinčeve rudarske dejavnosti. Čeprav je v  občini v zadnjih letih prišlo do prestrukturiranja gospodarstva in njene zaznavne rasti, novo podjetništvo pa morda obeta nadaljevanje pozitivnih ekonomskih trendov, bistvenega povečevanja števila prebivalcev občine kot tudi sprememb njegove strukture  ni pričakovati.

V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija: predelava kovin, proizvodnja elektro komponent, predelava lesa in konfekcijska dejavnost. Poleg kmetijstva, se v zadnjem času kot gospodarska panoga uveljavlja vedno bolj turizem, čeprav je sektor storitev (turizem, trgovina, banke, mala obrt,…) je manj razvit, kot bi sicer bilo treba, da se pospeši gospodarski razvoj občine.

Kraj Mežica se oskrbuje s pitno vodo v celoti iz vodnih zajetij, višje ležečega Šumca1 in nižje ležečega zajetja Šumc2 oz. razbremenilnika pod njim. Odjema pitne vode z obeh zajetij se združita v primarni napajalni vodovod DN 125, ki napaja distribucijski dela omrežja (sekundar) Mežice. Poleg kraja Mežice  napaja vodovod tudi posamezne obrobne zaselke v občini.

Razen posameznih odsekov je distribucijsko omrežje starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene, del jo koristiti storitvena in gospodarska dejavnost. Lastniki hišni priključkov v gospodinjstvih si postopoma vgrajujejo vodomere; le ti so instalirani le v posameznih podjetjih, pri čemer javno podjetje nima upravljanja nad njimi.

Manjši avtonomni vodovodni sistem oskrbuje z vodo naselje Breg iz dveh vodnih zajetij Zgornji Breg in Spodnji Breg. Številni drugi manjši vodovodi imajo karakteristiko zasebnih vodovodov in niso v upravljanju javnega podjetja.

Skupni letni konzum pitne vode v občini je ok  180.000 m3.

Na vodnih zajetjih Šumca1 in Šumc2 je odcep DN 300, ki preko razbremenilnika s hidro centralo, oskrbuje s pitno vodo Občini Prevalje in Ravne na Koroškem. Vodovodni sistem, ki napaja Mežico, je zaradi skupnega zajetja Šumca1 in Šumc2, sestavni del dolinskega vodovodnega sistema. Napajanje Mežice pa je kljub temu ločeno od oskrbovalnega magistralnega vodovoda za Prevalje – Ravne; tako se kraj oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Šumc1 po cevi DN 125, iz zajetja Šumc2 pa po ceveh DN 100 in DN 65 (proti razbremenilniku Ručnik).

Naslednji  preglednici prikazujeta podatke o  vodovodnih sistemih v Občini Mežica, naseljih in aglomeracijah, ki jih oskrbujejo, številu prebivalcev in prebivalcev v gospodinjstvih ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema

Tab. 3: Seznam oskrbovalnih območij v Občini Mežica

| Občina | Vodovodni sistem | ID vodov. sistema | Ime naselja, oskrbovalno območje | ID aglom. kje je oskrbovalno območje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mežica | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Lom | 8020 |
| Mežica | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Mežica | 8020 |
| Mežica | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Onkraj Meže | 8020 |
| Mežica | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Plat | 8020 |
| Mežica | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Podkraj pri Mežici | 8020 |
| Mežica | Vodovod BREG, Mežica | 10102 | Breg |  |

Tab. 4: Seznam naselij s prebivalci in uporabniki vode v Občini Mežica

| Občina | MID občine | Ime naselja | MID naselja | Št. preb. v naselju | Št. prebivalcev, ki jih oskrbujejo javne službe (na dan 30/11/2008) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mežica | 74 | Breg | 074001 | 59 | 21 |
| Mežica | 74 | Lom | 074002 | 96 | 17 |
| Mežica | 74 | Mežica | 074003 | 3440 | 3180 |
| Mežica | 74 | Onkraj Meže | 074004 | 91 | 22 |
| Mežica | 74 | Plat | 074005 | 72 | 13 |
| Mežica | 74 | Podkraj pri Mežici | 074006 | 122 | 14 |
| SKUPAJ Občina Mežica |  |  |  | 3880 | 3267 |

PREVALJE

Občina Prevalje spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58,07 km2 in je imela  konec leta 2007 6908 prebivalcev.  Leži v spodnjem delu Mežiške doline ob državni meji z republiko Avstrijo. Na zahodni strani meji na Občino Mežica, na vzhodni na Občino Ravne na Koroškem. Dolinski del, z občinskim središčem Prevalje, leži ob reki Meži. Večina prebivalcev živi v občinskem središču in obrobnih zaselkih, razpotegnjenih  v dolini. Preostali višje ležeči deli občine so pokriti z gozdom in poseljen s kmetijami.

Območje občine obsega več urbanih naselij, največje med njimi so Prevalje z blizu 4700 prebivalci; večja višje ležeča zaselka sta Leše in Šentanel.

Glavni prometni povezavi občine v Mežiški dolini predstavljata  republiška cesta (Dravograd – Ravne – do državne meje) in železnica Maribor – Holmec.  Na Poljani se odcepi republiška cesta za Mežico, ki je preko Črne povezana s Šoštanjem.  Tako je s sosedno Republiko Avstrijo Občina Prevalje  povezana preko bivšega mednarodnega mejnega prehoda Holmec.

Značilno za gospodarska gibanja v Mežiški dolini v zadnjih letih je bil razpad oz. prestrukturiranje večjih gospodarskih enot, kar je veliki meri vplivalo tudi na gospodarstvo v Občini Prevalje. Gospodarski položaj občine sicer še vedno v pretežni meri temelji na industrijski proizvodnji, kjer so najmočneje zastopane predelovalne dejavnosti, sledijo trgovina, farmacija, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, promet in gradbeništvo. Aktivno zaposlenega prebivalstva je blizu 1900 oseb.

Poleg kmetijstva, se v zadnjem času kot gospodarska panoga uveljavlja turizem.

Prebivalstvo in gospodarsko storitveni sektor v občini se oskrbuje s pitno vodo iz treh javnih vodovodov; posamezni ostali vodovodi so po karakteristiki zasebni vodovodi in niso v upravljanju javnega podjetja.

Največji sistem, tako po obsegu dobave pitne vode kot tudi po obsegu opreme, predstavlja dolinski vodovod oz njegov funkcionalni del, ki leži v občini Prevalje. Njegov vodni vir (za Občino Prevalje v celoti) predstavljata zajetji Šumc1 in Šumc 2 v Občini Mežica. Magistralni vodovod DN 300 poteka vse od teh zajetij preko razbremenilnika s hidro centralo v Mežici dalje dolvodno ob reki Meži po dolini do razbremenilnika Dobrnik nad Prevaljami.

Sekundarno omrežje je predvsem v starejših delih kraja Prevalje starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene in kot tehnološka voda v delu industrije. Hišni priključki uporabnikov so opremljeni z vodnimi števci.  Manjša avtonomna vodovodna sistema imata svoja lastna vodna zajetja in oskrbujeta vsak zase zaselka Leše (tri vodna zajetja Motnik, Kresnik, Stanečevo) in Šentanel.

Skupni letni odjem pitne vode v občini je ok. 340.000 m3.

Naslednji  preglednici prikazujeta podatke o  vodovodnih sistemih v Občini Prevalje, naseljih in aglomeracijah ki jih napajajo, številu prebivalcev in prebivalcev v gospodinjstvih, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema.

Tab. 5: Seznam oskrbovalnih območij v Občini Prevalje

| Občina | Vodovodni sistem | ID vodovod. sistema | Ime naselja, oskrbovalno območje | ID aglom. kje je oskrbovalno območje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevalje | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Breznica | 8136 |
| Prevalje | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Dolga Brda | 8008 |
| Prevalje | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Lokovica | 8035 |
| Prevalje | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Poljana | 8064, 8091 |
| Prevalje | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Prevalje | 8136 |
| Prevalje | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Zagrad | 8136 |
| Prevalje | Vodovod LEŠE, Prevalje | 10103 | Leše | 8102 |
| Prevalje | Vodovod ŠENTANEL, Prevalje | 10104 | Šentanel | 8066 |
| Prevalje | Vodovod Stražišče, Prevalje | 10107 | Stražišče | 8203 |

Tab. 6: Seznam naselij s prebivalci in uporabniki vode v Občini Prevalje

| Občina | MID občine | Ime naselja | MID naselja | Št. preb. v naselju | Št. prebivalcev, ki jih oskrbujejo javne službe (na dan 30/11/2008) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevalje | 175 | Belšak | 175001 | 50 | 0 |
| Prevalje | 175 | Breznica | 175002 | 152 | 2 |
| Prevalje | 175 | Dolga Brda | 175003 | 329 | 157 |
| Prevalje | 175 | Jamnica | 175004 | 75 | 0 |
| Prevalje | 175 | Kot pri Prevaljah | 175005 | 130 | 0 |
| Prevalje | 175 | Leše | 175006 | 597 | 443 |
| Prevalje | 175 | Lokovica | 175007 | 143 | 61 |
| Prevalje | 175 | Poljana | 175008 | 132 | 68 |
| Prevalje | 175 | Prevalje | 175009 | 4471 | 3929 |
| Prevalje | 175 | Suhi Vrh | 175010 | 96 | 0 |
| Prevalje | 175 | Šentanel | 175011 | 192 | 45 |
| Prevalje | 175 | Zagrad | 175012 | 158 | 13 |
| Prevalje | 175 | Stražišče | 175013 | 154 | (120) |
| SKUPAJ Občina Prevalje |  |  |  | 6679 | 4718 |

RAVNE

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibani del  spodnje Mežiške doline. Po površini velika 63.43 km2 s 13 naselji, je imela konec leta 2006  12148 prebivalcev. Na severi meji na Republiko Avstrijo, na zahodu na Občino Prevalje in na vzhodu na občini Slovenj Gradec ter Dravograd.  Upravno je razdeljena v tri četrtne skupnosti, tri krajevne skupnosti in dve vaški skupnosti s skupaj okrog 4300 gospodinjstev in ok 4400 stanovanj. Poseljenost z večjimi kraji in z višjo gostoto naseljenosti sledi legi doline nizvodno ob reki Meži. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša naseljenost, ki je koncentrirana v občinskem središču Ravne na Koroškem.  Obrobje občine nad dolino pokriva zvečine gozd in kmetijske površine (170 kmetij).

Ravne na Koroškem so največji kraj v Mežiški dolini, ki in skupaj z obrobnimi zaselki vključuje preko 8000 prebivalcev. Večji kraj je še  Kotlje pod Uršljo Goro s preko 1000 prebivalci.

Ravne na Koroškem pomenijo vstop v Mežiško dolino. Glavni prometni povezavi občine v predstavljata  republiška cesta (Dravograd – Ravne - MP Holmec) in železnica Maribor – Holmec.  Pomembna cestna komunikacija je tudi cesta Ravne – Kotlje – Slovenj Gradec.   Gospodarstvo občine še vedno temelji pretežno na težki industriji, močneje so razviti tudi kovinsko predelovalna industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogle tudi dejavnosti, kot trgovina, storitvena obrt in turizem. Danes so najpomembnejše panoge gospodarstva: metalurgija, proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, finančno posredništvo, promet, skladiščenje in zveze – gostinstvo, trgovina, popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabe, gradbeništvo in proizvodnja električne in strojne opreme.

Kraji in naselja v Občini Ravne na Koroškem se oskrbujejo s pitno vodo iz treh javnih vodovodov, ostali vodovodi so po karakteristiki zasebni vodovodi in niso v upravljanju javnega podjetja.

Javni vodovodni sistem, ki oskrbuje z vodo zahodni in južni del občine in Raven (Dobja vas, Poslovno industrijska cona, Čečovje, večji del Trga) je povezan na dolinski vodovodni sistema. Njegov vir predstavljata vodna zajetja Šumc1 in Šumc2 v Občini Mežica. Magistralni vodovod DN 300 poteka vse od teh zajetij preko razbremenilnika v Mežici (HC), naprej nizvodno ob reki Meži po dolini do krožišča na Prevaljah. Od tu dalje poteka skozi občino Prevalje cev DN 200, vse do odcepov v Dobji vasi in na Ravnah ter do manjšega vodohrana na Navrškem vrhu nad Ravnami.

V delu Trga, v kraju Ravne na Koroškem, v najnižjih višinskih delih starega dela mestnega jedra, se dolinski vodovodni sistem fizično stika in pitna voda posledično meša z drugim večjim vodovodnim sistemom, ki ima svoje vodne vire v območju Kozarnice nad Kotljami. Ta sistem se napaja z vodo iz treh vodnih zajetij. Zajetja Rudnik, Kozarnica  in Stari mlin dobivajo vodo iz 8 vodnih virov,  vse v vodonosnem zaledju Kozarnice in Plešivčke Kope.  Preko razbremenilnika se oskrbujejo naselja v Kotljah, nižje na Brdinjah in polni se vodohran Pigl nad Ravnami. Naselja Javornik in Šance ter del Trga se oskrbujejo z vodo neposredno iz tega kotuljskega vodovodnega sistema. Tudi zaselki severno od Raven (Tolsti vrh, del Zelen Brega) dobijo vodo  neposredno iz odcepa pred vodohranom Pigl.

Sekundarno omrežje je predvsem v starejših delih kraja Ravne na Koroškem starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene in kot tehnološka voda v delu industrije. Hišni priključki uporabnikov so opremljeni z vodnimi števci.

Manjši avtonomni javni vodovodni sistem oskrbuje zaselek Strojna (preko 1000 m n.v.) in ima lastno vodno zajetje.

Skupna letna poraba   pitne vode v občini je okrog 540.000 m3.

Naslednji  preglednici prikazujeta podatke o  vodovodnih sistemih v Občini Ravne na Koroškem, naseljih in aglomeracijah, ki jih napajajo, številu prebivalcev in prebivalcev v gospodinjstvih, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema.

Tab. 7: Seznam oskrbovalnih območij v Občini Ravne na Koroškem

| Občina | Vodovodni sistem | ID vodov. sistema | Ime naselja, oskrbovalno območje | ID aglom. kje je oskrbovalno območje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ravne | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Dobja vas | 8167 |
| Ravne | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Ravne na Kor. | 8203 |
| Ravne | Dolinski vodovod RPM | 10101 | Stražišče | 8203 |
| Ravne | Vodovod STROJNA, Ravne | 10105 | Strojna |  |
| Ravne | Vodovod KOTLJE, Ravne | 10106 | Kotlje | 8326 |
| Ravne | Vodovod KOTLJE, Ravne | 10106 | Brdinje | 8219 |
| Ravne | Vodovod KOTLJE, Ravne | 10106 | Preški vrh | 8225, 8224 |
| Ravne | Vodovod KOTLJE, Ravne | 10106 | Podgora | 8326 |
| Ravne | Vodovod KOTLJE, Ravne | 10106 | Tolsti Vrh p. R. na K. - del | 8185, 8184, 8226 |
| Ravne | Vodovod KOTLJE, Ravne | 10106 | Zelen Breg | 8175 |

Tab. 8: Seznam naselij s prebivalci in uporabniki vode v Občini Ravne na Koroškem

| Občina | MID občine | Ime naselja | MID naselja | Št. preb. v naselju | Št. prebivalcev, ki jih oskrbujejo javne službe (na dan 30/11/2008) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ravne | 103 | Brdinje | 103002 | 668 | 307 |
| Ravne | 103 | Dobja vas | 103004 | 771 | 594 |
| Ravne | 103 | Dobrije | 103005 | 89 | 0 |
| Ravne | 103 | Koroški Selovec | 103007 | 86 | 0 |
| Ravne | 103 | Kotlje | 103009 | 1063 | 1066 |
| Ravne | 103 | Naverški vrh | 103012 | 54 | 18 |
| Ravne | 103 | Podgora | 103013 | 342 | 34 |
| Ravne | 103 | Podkraj | 103014 | 87 | 0 |
| Ravne | 103 | Preški Vrh | 103016 | 187 | 97 |
| Ravne | 103 | Ravne na Koroškem | 103018 | 7348 | 7672 |
| Ravne | 103 | Sele - del | 103019 | 1 | 0 |
| Ravne | 103 | Stražišče | 103020 | 224 | 28 |
| Ravne | 103 | Strojna | 103021 | 117 | 11 |
| Ravne | 103 | Tolsti Vrh p. R. na K. – del | 103024 | 891 | 250 |
| Ravne | 103 | Uršlja gora | 103025 | 27 | 0 |
| Ravne | 103 | Zelen Breg | 103027 | 166 | 42 |
| SKUPAJ Občina Ravne na Koroškem |  |  |  | 12121 | 10119 |

## Predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe

Način izvajanja javne službe temelji na določilih občinskih uredb, ki jim je osnova zakonodaja s področja voda:

Zakon o vodah (Ur.l. RS 67/02, 110/02, 2/04, 41/04,57/08 ), ki v  2. členu določa  naslednje posamezne cilje: upravljanje z vodami ter zemljišči  pomeni doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

Ostala upoštevana zakonodaja v zvezi z izvajanjem javne službe je še naslednja:

- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005,60/07,94/07,76/08 )

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP)

- Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006, 70/08 )

- Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/76, RS, št. 35/96)

- Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/03)

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06)

- Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/05)

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06,41/08)

Posamezni občinski odloki, ki določajo izvajalca službe in neposredno način izvajanja službe so podrobneje opisani v nadaljevanju.

OBČINA MEŽICA

Zakonodajo in ustrezne predpise sprejete v posameznih občinah spremlja posebna pravna služba v javnem podjetju, obvešča z njimi vodstvo, ki jih preko operativnih služb izvaja v praksi.

V letu 2009 namerava Občina Mežica pripraviti:

- Dopolnitev Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem z opredelitvijo vodnega vira Breg;

- Odlok o plačilu takse za razširjeno reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Mežica;

Tab. 9: Občinski predpisi  za Občino Mežica

| Občina Mežica | MID občine: 74 |  |
| --- | --- | --- |
| Predpis o načinu izvajanja javne službe: - Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica | Datum objave: 20.12.2007 | Objava: Ur.l. RS, št. 117/07 |
| Predpis o določitvi izvajalca javne službe: - Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v javno komunalno podjetje LOG, z družbeno omejeno odgovornostjo v Občini Ravne na Koroškem | Datum objave: 1.10.1994 | Objava: MUV 10/94 |
| Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo: - Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem; | Datum objave: 28. 6. 1989, | Objava: MUV št. 11/89. |

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica  določa pogoje in način obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z objekti in napravami ter pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev javne službe oskrbe s pitno vodo v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode iz vodovodov v Občini Mežica, ter druge elemente pomembne za opravljanje gospodarske javne službe. Datum objave 20. 12. 2007,  Ur.l. RS, št. 117/07.

Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v javno komunalno podjetje LOG, z družbeno omejeno odgovornostjo v Občini Ravne na Koroškem,  ureja statusno preoblikovanje javnega podjetja, določa sedež podjetja in njegovo dejavnost, ustanovitelja družbe ter osnovni kapital, način upravljanja, prenos nalog in lastnine ustanovitelja, financiranje dejavnosti družbe ter pravice, obveznosti in odgovornosti družbe. Datum objave 1. 10. 1994,  MUV 10/94.

Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem določa varnostne pasove in splošna določila za zavarovanje kakovosti pitne vode na zajetih vodnih virov: Kavšak (Črna), Kogelnik (Črna), Ludranski vrh (Črna), Šumc (Mežica),  Kozarnica, (Kotlje) Mlin-Rudnik (Kotlje). Datum objave 28. 6. 1989,  MUV  št. 11/96.

OBČINA PREVALJE

Zakonodajo in ustrezne predpise sprejete v posameznih občinah spremlja posebna pravna služba v javnem podjetju, obvešča z njimi vodstvo, ki jih preko operativnih služb izvaja v praksi.

V letu 2009 se planirajo dopolnitve in uskladitve Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje Občine Prevalje s pravilnikom o pitni vodi.

Odlok o plačilu takse za razširjeno reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Prevalje  je bil sprejet v decembru 2008.

Tab. 10:  Občinski predpisi  za Občino Prevalje

| Občina Prevalje | MID občine: 175 |  |
| --- | --- | --- |
| Predpis o določitvi izvajalca javne službe: - Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v javno komunalno podjetje LOG, z družbeno omejeno odgovornostjo v Občini Ravne na Koroškem | Datum objave: 1.10.1994 | Objava: MUV 10/94 |
| Predpis o načinu izvajanja javne službe: - Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne-Prevalje | Datum objave: 31. 7. 1998 | Objava: Ur.l.RS št. 54/98 |
| Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo - Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje; | Datum objave: 26. 7. 2000 | Objava: Ur.l.RS št. 66/00 |

Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v javno komunalno podjetje LOG, z družbeno omejeno odgovornostjo ,  ureja statusno preoblikovanje javnega podjetja, določa sedež podjetja in njegovo dejavnost, ustanovitelja družbe ter osnovni kapital, način upravljanja, prenos nalog in lastnine ustanovitelja, financiranje dejavnosti družbe ter pravice, obveznosti in odgovornosti družbe. Datum objave 1. 10. 1994,  MUV 10/94.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne-Prevalje določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode na območju Občine Ravne-Prevalje. Datum objave 31. 7. 1998,  Ur.l.RS št. 54/98

Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem določa varnostne pasove in splošna določila za zavarovanje kakovosti pitne vode na zajetih vodnih virov: Kavšak (Črna), Kogelnik (Črna), Ludranski vrh (Črna), Šumc (Mežica),  Kozarnica, (Kotlje) Mlin-Rudnik (Kotlje). Datum objave 28. 6. 1989,  MUV  št. 11/89.

Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje določa varstvene pasove in splošna določila za zavarovanje kakovosti pitne vode na zajetih virih Šentanel, Kresnik, Motnik, Staneče na Lešah in Stražišče nad Prevaljami. Datum objave 26. 7. 2000,  Ur.l.RS št. 66/00

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Zakonodajo in ustrezne predpise sprejete v posameznih občinah spremlja posebna pravna služba v javnem podjetju, obvešča z njimi vodstvo, ki jih preko operativnih služb izvaja v praksi.

V letu 2009 se planirajo dopolnitve in uskladitve Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje Občine Prevalje s pravilnikom o pitni vodi in Dopolnitev Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem z dodatno opredelitvijo vodnega vira Strojna.

Tab. 11: Občinski predpisi  za Občino Ravne na Koroškem

| Občina Ravne na Koroškem | MID občine :103 |  |
| --- | --- | --- |
| Predpis o določitvi izvajalca javne službe: - Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v javno komunalno podjetje LOG, z družbeno omejeno odgovornostjo v Občini Ravne na Koroškem; - Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem | Datum objave: 1.10.1994 5.5.1994 | Objava: MUV 10/94 MUV 9/94 |
| Predpis o načinu izvajanja javne službe: - Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne-Prevalje; - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem; - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem; - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem | Datum objave: 31. 7. 1998 29. 12. 2005 16.7. 2007 11. 4. 2006 | Objava: Ur.l.RS št. 54/98 Ur.l.RS št. 120/05 Ur.l.RS št. 64/07 Ur.l.RS št. 38/06 |
| Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo - Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem; - Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin-Rudnik Kotlje in Stražišče nad Prevaljami v Občini Ravne-Prevalje; - Odlok o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem | Datum objave: 28. 6. 1989 21. 11. 1997 12. 7. 2007 | Objava: MUV št. 11/89 Ur.l.RS št. 71/97 Ur.l.RS št. 62/07 |

Odlok o preoblikovanju Komunalnega podjetja Prevalje v javno komunalno podjetje LOG, z družbeno omejeno odgovornostjo v Občini Ravne na Koroškem,  ureja statusno preoblikovanje javnega podjetja, določa sedež podjetja in njegovo dejavnost, ustanovitelja družbe ter osnovni kapital, način upravljanja, prenos nalog in lastnine ustanovitelja, financiranje dejavnosti družbe ter pravice, obveznosti in odgovornosti družbe. Datum objave 1. 10. 1994,  MUV 10/94.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem,  določa dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem, ki so gospodarske javne službe in ureja način in oblike njihovega opravljanja.    Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom. Odlok v 5. členu opredeljuje, da se  na območju Občine Ravne na Koroškem kot javne službe med ostalim opravlja tudi oskrba s pitno vodo.V nadaljevanju se določa način opravljanja in izvajanja javnih služb, njihovo organizacijo, strokovne, strokovno organizacijske in razvojne naloge ter varstvo uporabnikov. Objavljen dne 5.5.1994 v MUV št.9/94.

Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem določa varnostne pasove in splošna določila za zavarovanje kakovosti pitne vode na zajetih vodnih virov: Kavšak (Črna), Kogelnik (Črna), Ludranski vrh (Črna), Šumc (Mežica),  Kozarnica, (Kotlje) Mlin-Rudnik (Kotlje). Datum objave 28. 6. 1989,  MUV  št. 11/89

Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin-Rudnik Kotlje in Stražišče nad Prevaljami v Občini Ravne-Prevalje. S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in splošna določila za zavarovanje kakovosti pitne vode na zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin-Rudnik Kotlje in Stražišče nad Prevaljami v Občini Ravne-Prevalje. Datum objave 21. 11. 1997,  Ur.l.RS št. 71/97

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne-Prevalje določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz vodovodov, gospodarjenje z napravami in objekti ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode na območju Občine Ravne-Prevalje. Datum objave 31. 7. 1998,  Ur.l.RS št. 54/98

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem spreminja in dopolnjuje Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne – Prevalje. Datum objave prve spremembe 29. 12. 2005,  Ur.l.RS št. 120/05. Datum objave druge spremembe 16.7. 2007,  Ur.l.RS št. 64/07

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem, s katerim Občina Ravne na Koroškem določa način izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in podelitev koncesije na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem. Datum objave 11. 4. 2006,  Ur.l.RS št. 38/06.

Odlok o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem določa višino, obračunavanje ter plačevanje takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe (v nadaljevanju: taksa) na območju Občine Ravne na Koroškem. Datum objave 12. 7. 2007,  Ur.l.RS št. 62/07.

# Javni sistemi za oskrbo s pitno vodo

## Vzpostavljene evidence upravljavca javnega vodovoda

Do 31. decembra 2006. je javno podjetje kot upravljalec javnih vodovodov vzpostavilo evidence  skladno z drugim odstavkom 33. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo za šest javnih vodovodnih sistemov. Podatki o evidencah so prikazani v spodnjih preglednicah.

Tab. 12: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Dolinski vodovod RPM

| Evidenca o: vodovod ID 10101 | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe | + |  |  |
| Stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe | + |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, v upravljanju | + |  |  |
| Celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe | + |  |  |
| Celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe | + |  |  |
| Objektih in opremi javnega vodovoda | + |  |  |
| Hidrantih in javnih hidrantnih omrežij | + |  |  |

Tab. 13: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod BREG, Mežica

| Evidenca o: vodovod ID 10102 | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe | + |  |  |
| Stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe | + |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, v upravljanju | + |  |  |
| Celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe | + |  |  |
| Celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe | + |  |  |
| Objektih in opremi javnega vodovoda | + |  |  |
| Hidrantih in javnih hidrantnih omrežij | + |  |  |

Tab. 14: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod LEŠE, Prevalje

| Evidenca o: vodovod ID 10103 | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe | + |  |  |
| Stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe | + |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, v upravljanju | + |  |  |
| Celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe | + |  |  |
| Celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe | + |  |  |
| Objektih in opremi javnega vodovoda | + |  |  |
| Hidrantih in javnih hidrantnih omrežij | + |  |  |

Tab. 15: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod ŠENTANEL, Prevalje

| Evidenca o: vodovod ID 10104 | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe | + |  |  |
| Stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe | + |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, v upravljanju | + |  |  |
| Celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe | + |  |  |
| Celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe | + |  |  |
| Objektih in opremi javnega vodovoda | + |  |  |
| Hidrantih in javnih hidrantnih omrežij | + |  |  |

Tab. 16: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod STROJNA, Ravne

| Evidenca o: vodovod ID 10105 | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe | + |  |  |
| Stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe | + |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, v upravljanju | + |  |  |
| Celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe | + |  |  |
| Celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe | + |  |  |
| Objektih in opremi javnega vodovoda | + |  |  |
| Hidrantih in javnih hidrantnih omrežij | + |  |  |

Tab. 17: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: Vodovod KOTLJE, Ravne

| Evidenca o: vodovod ID 10106 | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe | + |  |  |
| Stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe | + |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, v upravljanju | + |  |  |
| Celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe | + |  |  |
| Celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe | + |  |  |
| Objektih in opremi javnega vodovoda | + |  |  |
| Hidrantih in javnih hidrantnih omrežij | + |  |  |

Tab. 18: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih: zajetje STRAŽIŠČE, Prevalje

| Evidenca o: vodovod ID 10107 | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Naseljih, kjer se zagotavlja storitve javne službe |  | + |  |
| Stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe |  | + |  |
| Vodnih virih pitne vode, v upravljanju | + |  |  |
| Celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe |  | + |  |
| Celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe |  | + |  |
| Objektih in opremi javnega vodovoda |  | + |  |
| Hidrantih in javnih hidrantnih omrežij |  | + |  |

V letu 2009 se bodo dodatno vzpostavljale evidence za tiste zasebne vodovode, ki bi jih občine morda želele predati v upravljanje javnemu podjetju. Odločitev in spiska teh vodovodov v tem trenutku še ni, razen zajetja Stražišče.

## Cevovod

Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda (cevi, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, individualnih priključkov, hidrantov, ipd) s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodnih sistemov.

Javno komunalno podjetje LOG upravlja s šestimi vodovodnimi sistemi v treh občinah Mežiške doline: Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Ravne na Koroškem.

Tako imenovani Dolinski vodovod RPM (10101) je od vseh največji in napaja tri občinske centre občin: Mežico v celoti, Prevalje v celoti in Ravne na Koroškem delno. Sistem z elementi vodovoda je razpotegnjen od zajetij Šumc1 in Šumc 2 v Občini Mežica po spodnjem delu Mežiške doline, dalje dolvodno ob reki Meži in se zaključuje na Ravnah na Koroškem, kjer se tudi fizično povezuje na  Vodovod KOTLJE, Ravne (10106). Odvisno od potreb se v delu Trga (Ravne) vodi obeh sistemov mešata. Omenjeni vodovod je po velikosti drugi največji in napaja naselja v celoti v Občini Ravne na Koroškem (kraj Kotlje, zaselki Brdinje, Nadožnik, Kefrov mlin, Šance in Javornik ter zaselke Tolsti vrh in Zelen Breg v dolini potoka Strojnska Reka.

Ostali štirje vodovodnimi sistemi so po obsegi manjši in v treh občinah: v Občini Mežica (Breg), Leše, Šentanel in Stražišče v Občini Prevalje in Strojna v Občini Ravne na Koroškem. Spodnja preglednica prikazuje evidenco z opisom aglomeracij, ki jih posamezen vodovod pokriva.

Tab. 18:  Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju

| ID vodov. sistema | Ime vodovodnega sistema | Seznam aglomeracij, ki jih VS napaja – ime in ID |
| --- | --- | --- |
| 10101 | Dolinski vodovod RPM | - Mežica, ID 8020, Občina Mežica - Prevalje ID 8136, Občina Prevalje - Dolga Brda ID 8008, Občina Prevalje - Lokovica ID 8035, Občina Prevalje - Poljana (ID 8064 in 8091), Občina Prevalje - Dobja vas ID 8167, Občina Ravne na Koroškem - Ravne na Kor. ID 8203, Občina Ravne na Kor. - Stražišče ID 8203, Občina Ravne na Koroškem |
| 10102 | Vodovod BREG, Mežica | - Breg; Občina Mežica |
| 10103 | Vodovod LEŠE, Prevalje | - Leše ID 8102, Občina Prevalje |
| 10104 | Vodovod ŠENTANEL, Prevalje | - Šentanel ID 8066, Občina Prevalje |
| 10105 | Vodovod STROJNA, Ravne | - Strojna, Občina Ravne na Koroškem |
| 10106 | Vodovod KOTLJE, Ravne | - Kotlje ID 8326, Občina Ravne na Koroškem - Brdinje ID 8219, Občina Ravne na Koroškem - Prežki vrh (ID 8225 in 8224), Občina Ravne na Koroškem - Podgora ID 8326, Občina Ravne na Koroškem - Tolsti vrh p.r.n.k.-del (ID 8185, 8184, 8226), Občina Ravne na Koroškem - Zelen Breg ID 8175 |
| 10107 | Vodovod STRAŽIŠČE, Prevalje ( v upravljanju samo zajetje ) | - Stražišče ID 8203, Občina Prevalje |

Tab. 16: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju, za katere še ne obstaja ID v  centralnem registru Ministrstva za okolje in prostor

| Zaporedna št. vodovodnega sistema | Ime vodovodnega sistema | Seznam aglomeracij, ki jih VS napaja - ime | ID aglomeracij |
| --- | --- | --- | --- |

Trenutno ne obstaja seznam  vodovodnih sistemov,  za katere še ne obstaja ID v  centralnem registru Ministrstva za okolje in prostor.

## Vrste in število objektov in opreme javnega vodovoda

Urbana naselja v treh občinah: Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem se oskrbujejo s pitno vodo iz šestih javnih vodovodov. Svoje vodne vire in vodovode imajo le posamezne individualne hiše in manjša naselja, ki jih zaradi različnih vzrokov še ni bilo mogoče (treba) priključiti na obstoječe javne sisteme. Na javni vodovod so priključeni tudi industrijski uporabniki v dolini, razen podjetij na lokaciji nekdanje železarne (imajo svoje vodne vire in svoj vodovod).

Vodovodni sistemi so v lasti treh občin in so predani v upravljanje javnemu podjetju. Njihova skupna nabavna vrednost na dan 31/12/2007 je bila 4,439 mio €, sedanja vrednost pa 2,164 mio €.  Povprečna stopnja odpisane vodovodne opreme je 51 %.

Za vsakega od vodovodni sistemov, ki je v upravljanju javnega podjetja (javni vodovodni sistem) zapišemo v nadaljevanju osnovne podatke o njegovem obsegu, tehnologiji in njegovih značilnostih. Podrobnejši podatki o vodnih virih, ki so sestavni del vodovodnih sistemov, so predstavljeni v poznejših poglavjih elaborata. Tudi podatki o količinah vode (izdatnost,  uporabniki in poraba vode pri njih v letu 2007, masne izgube sistema) so predmeti ostalih vsebin elaborata.

Dolinski vodovod RPM

Javni vodovod, ki oskrbuje z vodo uporabnike v treh občinah Mežiške doline, je po obsegu opreme in po dobavljenih količinah vode uporabnikom največji; zaradi svoje lokacije in funkcije je poimenovan Dolinski vodovod RPM (Ravne_Prevalje_Mežica).  Teritorialno sega od Mežice, preko Prevalj do Raven ter oskrbuje uporabnike v dolinskem delu teh občin. Napajata ga dve zajetji z vodonosnim zaledjem v pogorju Pece: Šumc1 in Šumc2 nad Mežico.

Stopnja amortiziranosti vodovodnega sistema (v povprečju preko 50 %) ne prikazuje popolnoma realne slike  stanja sistema. Dejstvo je, da je vodovod v posameznih odsekih obnovljen, obstajajo pa deli vodovoda stari preko 50 let, ki so zagotovo vzrok večjim izgubam pitne vode. Ocenjuje se, da so vodne izgube v oskrbovalnem sistemu okrog  16 % glede na sam vodni izvir pa so lahko glede na posamezno leto med 33 do 38 % . Slednje kaže tudi na dejstvo, da ob relativno količinsko zadovoljivih virih vode, sistem nima dovolj kapacitet v pogledu vodohranov (tudi druge opreme). Z dodatno opremo (vodohrani) na sistemu bi se v prvi meri znižale vodne izgube, izboljšala požarna varnost, premostile bi se v veliki meri težave ob sušnih obdobjih in omogočeno bi bilo vsaj začasno priključevati nove uporabnike z dodatno porabo vode.

Vodovodni sistem je v celoti gravitacijski in razdeljen na dva podsistema ter na tri tlačne cone. Iztoka iz obeh zajetij za  vodovod Mežica in vodovod Prevalje-Ravne sta ločena, pri čemer je iztok za Mežico nižji od drugega. To pomeni, da dobi vodovod  Prevalje-Ravne vedno le višek vode, Mežica se iz vodnega vira Šumc napaja neposredno

Prvi podsistem oskrbuje celoten kraj Mežica in zajema vodo iz obeh zajetij Šumca. V naselja se dobavlja voda po treh glavnih primarnih vodih: LTŽ 100, LTŽ 65 in AC 125. Slednji (AC 125) poteka v del Mežice – zaselek Stržovo preko novega razbremenilnika Ručnik, kar pomeni neposredno napajanje. Od razbremenilnika poteka povezava PE 160 do protitežnega vodohrana Enci (V = 150 m3); od tu se napaja ostali del Mežice. Vodovodna cev LTŽ 100 pa oskrbuje neposredno vodohran Stržovo (V = 50 m3), medtem ko cev LTŽ 65 poteka mimo starega razbremenilnika Ručnik do vodohrana Stržovo.

Poleg oskrbe Mežice preko dveh  vodohranov Stržovo in Enci, obstaja še neposredna oskrba kraja z vodo preko DN 125, ki se v krožni zanki zaključuje v vodohranu Enci.  Sam zaselek Stržovo pa se napaja neposredno preko razbremenilnika Ručnik (vodohran ni vključen).

Uporabniki v gospodinjstvih Mežice še niso v celoti opremljeni z vodnimi števci, obračun porabe vode se izvaja na osnovi privzetega normativa 5 m3/(osebi in mesec); uporabniki v gospodarskem in javnem sektorju, imajo lastne vodne števce (vzdrževanje, zamenjava in kontrola le teh ni v pristojnosti javnega podjetja).

Vodovodni podsistem, ki oskrbuje z vodo uporabnike nižje ležečih naselij in zaselkov občin Prevalje in Ravne, pomeni večji del dolinskega vodovoda – tako v pogledu tehnike, kot števila uporabnikov in porabe vode. Od razbremenilnika Šumc (dovod iz zajetja Šumc1 PVC 300 in Šumc2 PVC 200) teče voda po delno po vodovodu SAL 300 in Je 300 do razbremenilnika Podjunska z manjšo hidroelektrarno. V njej se izkorišča višinski potencial vode, na samo kvaliteto vode pa objekt nima vpliva. Od tu poteka salonitna cev DN 350 (prečkanja komunikacij so jeklena) vzdolž toka reke Meže, delno po levi in delno po njeni desni strani vse do razbremenilnika Dobrnik nad Prevaljami. Razbremenilnik dejansko ni v uporabi, dotok in odtok pred njim sta prevezana, kar omogoča polnjenje vodohrana Naverški vrh nad Ravnami. Posamezni uporabniki ob trasi (Holmec, Poljana in ter deli naselja Prevalje se dejansko oskrbujejo neposredno iz magistralnega vodovoda, na mestih odvzema so vgrajeni reducirni ventili.

Od meje med Občino Prevalje in Občino Ravne na Koroškem, teče voda po ceveh DN 300 do DN 200, glede na čas vgradnje pa so materiali zelo različni: SALONIT, JEKLO, DUKTIL. Del uporabnikov pred Ravnami se, podobno kot na Prevaljah, oskrbuje neposredno preko reducirnih ventilov (poslovno obrtna cona, trgovsko poslovna cona, zaselek Janeče, Dobja vas). V Občini Ravne na Koroškem se polni manjši vodohran Janeče (V =170 m3), iz katerega se oskrbuje velik del Raven.  Odcep pri tem vodohranu napaja tudi protitežni vodohran Naverški vrh (V = 1000 m3). Iz dovodne cevi se neposredno oskrbujejo uporabniki na bližnji lokaciji (Gimnazija, OŠ Prežihov Voranc,…).

Vodohran Naverški vrh je povezan tudi z vodovodom s strani vodovodnega sistema Kotlje, vendar višinske razlike ne dovoljujejo polnjena vodne zaloge. Gre bolj za pomoč  uporabnikom, ki gravitirajo na vodovod iz kotuljske strani. Tako pomoč tudi sicer omogoča dodatna povezava med obema vodovodnima sistemoma pred vodohranom. S tem se, v primeru polnega vodohrana, voda ne izgublja preko preliva.

Predvsem v najnižjih legah starega dela Raven se oba vodovodna sistema, Dolinski vodovod in vodovod Kotlje fizično večkrat povezujeta. To pomeni tudi mešanje »mežiške« in »kotuljske« vode. Količinsko mešanje ni pod kontrolo, odvisno pa je od tlačnih režimov in konzuma, oz. trenutnega uravnoteženja na področju skupnega sistema na Ravnah. V tem pogledu tudi konzum vode  iz enega ali drugega vodovodnega sistema pomeni le grobo oceno.

Poraba vode porabnikov v gospodinjstvih v obeh Občinah Prevalje in  Ravne na Koroškem se meri in obračunava preko vodovodnih števcev, ki jih vzdržuje upravljalec. Podobno, kar se tiče obračunov porabe, velja za uporabnike v gospodarstvu in v javnem sektorju, le da je vzdrževanje števcev na strani uporabnikov, kar predstavlja svojevrstno pomanjkljivost.

Podatki o skupni dolžini sistemov cevovodov niso popolni, glede na katastre ocenjujemo, da je skupna dolžina cevovodov od 130 do 150 km; dolžina cevovodov z dimenzijo > DN 80 je 59,7 km (sama Mežica 19,1 km).

Večjo slabost sistema predstavljajo vgrajeni neprimerni materiali cevovodov; predvsem gre za do 16-17 km vgrajenih salonitnih cevi vse od zajetja Šumc, preko Občine Prevalje do Občine Ravne na Koroškem (DN 350, 300, 200 in manjše dimenzije). Tudi v podsistemu Mežica je del napajalnih vodov za naselje Stržovo vgrajen salonit (SAL 125). Občine že pripravljajo projekt sanacije vodovoda, kjer bo glavni cilj posega zamenjava salonitnih cevi s cevmi iz DUKTILa. Investicijski poseg je planiran v letih 2009-2011.

V letu 2009 je v posameznih občinah planirano na vodovodih ukrepati v pogledu manjših rekonstrukcij in sanacij kot tudi večjih novogradenj:

- Občina Mežica:  dokončanje obnov  vodovoda v Senči vasi in pričetek obnove vodovoda »Partizanska ulica« ter »Leška cesta«, zamenjava uličnih hidrantov.

- Občina Prevalje: obnova vodovodov  na Lešah, Glavarstvu, novogradnja vodovoda Sirk, Črnec in vodohrana Dobrnik 1000 m3,  ki pomeni uravnoteženje dolinskega vodovoda, zamenjava uličnih hidrantov.

- Občina Ravne na Koroškem: Obnova vodovodnega omrežja v Partizanski ulici, Novogradnja vodovodov v Obrtni coni v Dobji vasi, Dobji dvor,  vodovod ob Suhi (zamenjava salonita),  v mestnem jedru Ravne, faza II in novogradnja Vodohrana Dobrnik 1000 m3 (lokacija Občina Prevalje) ki pomeni uravnoteženje dolinskega vodovoda.

Posamezne podatke javnega vodovoda prikazujemo v spodnji preglednici.

Tab. 20:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Dolinski vodovod RPM

| Javni vodovod ID 10101 | Število | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Dolžina cevi nad DN 80 [m] | 59.719 m | 19.119 m v Občini Prevalje Mežica 23.665 m v Občini Prevalje 16.935 m v Občini Ravne na Kor. |
| Vodohran | 4 kom | 1 v Občini Prevalje Mežica 3 v Občini Ravne |
| Črpališče | 3 kom | 2 na Ravnah, Suha, Šance 1 Pri postaji na Prevaljah |
| Naprave za obdelavo pitne vode | 1 kom | Klorinator-Šumc |
| Objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | - |  |
| Druga oprema in objekti - navesti | 3 kom | 2 razbremenilnik v Občini Mežica 1 razbremenilnik v Občini Prevalje |
| Količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | 1.035.766 m3 | Podatek za leto 2007, ocena vtoka v sistem |
| Vodovod vpisan v kataster javne infrastrukture | Ne | Vloga za vpis poslana 2/2007 na GURS, še ni rešena |

Vodovod BREG

Vodovod Breg oskrbuje uporabnike v gospodinjstvih (stanovanjske hiše) v dveh manjših zaselkih Zgornji in Spodnji Breg; vodooskrba je zagotovljena vse do objektov na »Marholčevih ridah« na levi in desni strani odseka republiške ceste Mežica-Žerjav. Vodovod ima dva podsistema, ki ju določajo lokacija uporabnikov in zajetja.

Zgornji  Breg je podsistem z lastnim izvirom, ki polni 20 m nižje ležeči vodohran 34 m3. Spodnji Breg pa je izvir vode z zbirnikom, ki polni vodohran kapacitete 70 m3.

Vodovod ne povzroča posebnih težav, zato v letu 2009 ni predvidenih večjih vzdrževalnih posegov.

Spodnja preglednica prikazuje posamezne podatke o sistemu.

Tab. 21:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod BREG, Mežica

| Javni vodovod ID 10102 | Število | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Dolžina cevi nad DN 80 [m] | 1.693 m |  |
| Vodohran | 2 kom |  |
| Črpališče | - |  |
| Naprave za obdelavo pitne vode | 1 kom | Klorinator |
| Objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | - |  |
| Druga oprema in objekti - navesti | - |  |
| Količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | 6.306 m3 | Podatek za leto 2007, ocena vtoka v sistem |
| Vodovod vpisan v kataster javne infrastrukture | Ne | Vloga za vpis poslana 2/2007 na GURS, še ni rešena |

Vodovod LEŠE

Leše so večji, višje ležeči, zaselek južno od Prevalj. Vodovod Leše je avtonomni vodovodni sistem na Lešah za oskrbo uporabnikov z vodo v gospodinjstvih in za ostalo javno porabo (poslovno dejavnost, ustanove) ter s tremi lastnimi vodnimi zajetji.

Na sistemu sta dva razbremenilnika in dva vodohrana. Voda iz vodohrana pod izvirom Kresnik oskrbuje stanovanjske hiše nad nogometnim igriščem. Medtem ko se nižje ležeči del naselja oskrbuje preko razbremenilnika Sirk.

Ker obstaja preko vodohrana Leše vodovodna povezava med dolinskim vodovodom in vodovodom Leše, je možno vodo uporabljati tudi za oskrbo stanovalcev dela Prevalj v Nicini in Starih sledeh. V primeru pomanjkanja vode bi se lahko ti dve ulici  oskrbovali tudi iz sistema Šumc (zaprt ventil).

Večja pomanjkljivost sistema Leše je pomanjkanje akumulacije vode, kar pomeni, da lahko primanjkuje tudi vode za požarno varstvo; vodni viri so sicer zadostni.

V letu 2009 je predvideno nadaljevanje obnove odseka vodovoda  »cesta Leše – vodohran« in obnova dela vodovoda na odseku Leše h.št. 40- 46 ( Kališnik). Spodnja preglednica prikazuje posamezne podatke o sistemu.

Tab. 22:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod LEŠE, Prevalje

| Javni vodovod ID 10103 | Število | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Dolžina cevi nad DN 80 [m] | 4.023 m |  |
| Vodohran | 2 kom |  |
| Črpališče | - |  |
| Naprave za obdelavo pitne vode | 1 kom | Plinski klorinator |
| Objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | - |  |
| Druga oprema in objekti - navesti | 2 kom | Razbremenilnik |
| Količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | 44.150 m3 | Podatek za leto 2007, ocena vtoka v sistem |
| Vodovod vpisan v kataster javne infrastrukture | Ne | Vloga za vpis poslana 2/2007 na GURS, še ni rešena |

Vodovod ŠENTANEL

Avtonomni vodovodni sistem zagotavlja vodooskrbo gospodinjstvom v  višje ležeči vasi Šentanel. Zbirnik nad najvišjo kmetijo Gornik napajata dva manjša vodna vira, od tu voda po cevovodu doteka v nižji vodohran z nameščenim klorinatorjem.

Pomanjkljivost vodovoda predstavlja občasna izsušitev izvirov vode. V letu 2009 na njem ni predvidenih večjih vzdrževalnih posegov. Spodnja preglednica prikazuje posamezne podatke o sistemu.

Tab. 23:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod  ŠENTANEL, Prevalje

| Javni vodovod ID 10104 | Število | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Dolžina cevi nad DN 80 [m] | 128 m |  |
| Vodohran | - |  |
| Črpališče | - |  |
| Naprave za obdelavo pitne vode | 1 kom | Klorinator |
| Objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | - |  |
| Druga oprema in objekti - navesti | 1 kom | Zbirni jašek |
| Količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | 3.150 m3 | Podatek za leto 2007, ocena vtoka v sistem |
| Vodovod vpisan v kataster javne infrastrukture | Ne | Vloga za vpis poslana 2/2007 na GURS, še ni rešena |

Zajetje STRAŽIŠČE

Avtonomni vodovodni sistem zagotavlja vodooskrbo gospodinjstvom v  višje ležečem naselju Stražišče nad Prevaljami. Izvir z zbirnikom pitne vode je nad  kmetijo Unc z izdatnostjo 1,02 l/sek. Vodni vir je zaščiten z Odlokom, neposredna okolica zajetja pa ograjena.  Od zbirnika naprej potekajo cevovodi manjših dimenzij do posameznih stanovanjskih objektov in so opredeljeni kot hišni priključki. Hišni priključki niso v upravljanju JKP LOG d.o.o. ampak so v lasti stanovalcev, ki jih sami vzdržujejo. Podatki o teh cevovodih ne obstajajo in niso zavedeni v katastru komunalnih naprav.

V letu 2009 je potrebna celovita obnova vodovodnega sistema skladno z izdelanim projektom »Vodooskrba naselja Stražišče«.

Tab. 24:  Objekti in oprema  vodovoda: zajetje  STRAŽIŠČE, Prevalje

| Javni vodovod ID 10107 | Število | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Dolžina cevi nad DN 80 [m] | - |  |
| Vodohran | - |  |
| Črpališče | - |  |
| Naprave za obdelavo pitne vode | - |  |
| Objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | - |  |
| Druga oprema in objekti - navesti | 1 kom | Zbirni jašek |
| Količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | 5.475 m3 | Podatek za leto 2008, ocena vtoka v sistem |
| Vodovod vpisan v kataster javne infrastrukture | Ne |  |

Vodovod STROJNA

Manjši vodovodni sistem oskrbuje gospodinjstva in objekt šole z vodo v zaselku Strojna na skoraj 1000m n.v. Voda se prečrpava iz  zajetja, ležečega nekoliko nižje pod zaselkom, v vodohran, nekoliko nad lokacijo nekdanje stražnice. Od tu se po manjšem razvodu oskrbujejo le posamezni objekti zaselka. Problem sistema je lahko občasno mikrobiološko onesnažena voda ter črpališče, kot bolj zahtevni del vodovoda (krmiljenje, električno napajanje). V letu 2009 se predvideva posegati ravno v obnovo črpališča.

Spodnja preglednica prikazuje posamezne podatke o sistemu.

Tab. 25:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod STROJNA, Ravne

| Javni vodovod ID 10105 | Število | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Dolžina cevi nad DN 80 [m] | 201 m |  |
| Vodohran | 1 kom |  |
| Črpališče | 1 kom |  |
| Naprave za obdelavo pitne vode | 1 kom | Klorinator |
| Objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | - |  |
| Druga oprema in objekti - navesti | - |  |
| Količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | 3.153 m3 | Podatek za leto 2007, ocena vtoka v sistem |
| Vodovod vpisan v kataster javne infrastrukture | Ne | Vloga za vpis poslana 2/2007 na GURS, še ni rešena |

Vodovod KOTLJE

Vodovod Kotlje je avtonomni vodovodni sistem v Občini Ravne na Koroškem, ki ima lastna vodna zajetja v pogorju Uršlje gore nad Kotljami, lastni cevovodni sistem z elementi (razbremenilniki, vodohrani). Njegova značilnost je, da je fizično povezan z Dolinskim vodovodom RPM in da se v predelu Raven (stari del) voda iz obeh sistemov meša.  V celoti je gravitacijski, razdeljen pa je na štiri tlačne cone.

Sistem oskrbuje uporabnike v gospodinjstvih (manj gospodarstvo in ustanove) v dolini potoka Kotulja: Kotlje, Dular, Nadožnik, Brdinje in Kefrov mlin. Tudi znaten del Raven: naselji Šance, Javornik, del starega mestnega jedra (Guštanj)  je preskrbljen z vodo s strani Kotelj. Preko vodohrana  Pigl pa se oskrbujejo še višje ležeči zaselki v dolini potoka Strojnska Reka (Tolsti vrh, Zelenbreg).

Od treh zajetij: Stari mlin, Rudnik in Kozarnica poteka skupni vodovod SAL DN 250 preko dveh razbremenilnikov R1 in R2 do večjega naselja Kotlje (preko 1000 uporabnikov v gospodinjstvu) vse do razbremenilnika Pratnekar. V Kotljah je izveden novi odcep za naselje Dular.

Pred Ravnami se napolni še razbremenilnik Brdinje (V = 7 m3), vodovod pa preseka naselje Šance in v krožni zanki oskrbuje naselje Javornik. Iz naselja Šance je narejena tudi povezava do nižjih predelov starega dela Raven in dalje do vodohrana Naverški vrh (glej opis dolinskega vodovoda). Z zanke Javornik je povezava na vodohran Pigl (V = 600 m3); le ta je v funkciji protitežnega vodohrana vodohranu Naverški vrh in  pomaga pri oskrbi uporabnikov mesta Ravne.  Pred vodohranom Pigl je odcep DN 150, namenjen oskrbi naselij severno od Raven (neposredno napajanje za Tolsti vrh in Zelenbreg), tako da ta naselja nimajo rezervne vode.

Material cevovoda se izmenjuje od Salonita, do DUKTILa in PEHD. Podatki o skupni dolžini vododovoda ne obstajajo, ocena pa je, da je skupna dolžina 40 do 50 km, dolžina cevovodov z dimenzijo > DN 80 je 16,7 km (sama Mežica 19,1 km). Problematika glede salonitnih cevi je podobna kot v primeru dolinskega vodovoda, saj je vgrajeno od 13 do 14 km tovrstnih cevi dimenzij od DN 250 in manjše.

Vodne izgube sistema se ocenjujejo v višini 14 % - 15 %,  glede na same vodne izvire pa so lahko v vrednosti preko  30  %. Za sistem velja ocena, da mu manjkajo ključni elementi, ki bi uravnotežili porabo vode glede na izdatnost vodnih virov.

Poraba vode porabnikov se meri in obračunava preko vodovodnih števcev.

Občina Ravne na Koroškem pripravlja projekt sanacije vodovoda, kjer bo glavni cilj posega zamenjava salonitnih cevi s cevmi iz DUKTILa. Investicijski poseg je planiran v letu 2013, gre pa za skupni projekt z z sanacijo dolinskega vodovoda.

Posamezne podatke javnega vodovoda prikazujemo v spodnji preglednici.

Tab. 26:  Objekti in oprema javnega vodovoda: Vodovod KOTLJE, Ravne

| Javni vodovod ID 10106 | Število | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Dolžina cevi nad DN 80 [m] | 16.685 m |  |
| Vodohran | 1 kom |  |
| Črpališče | - |  |
| Naprave za obdelavo pitne vode | - |  |
| Objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | - |  |
| Druga oprema in objekti - navesti | 6 kom 1 kom | Razbremenilniki Hidroforna postaja |
| Količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | 173.448 m3 | Podatek za leto 2007, ocena vtoka v sistem |
| Vodovod vpisan v kataster javne infrastrukture | Ne | Vloga za vpis poslana 2/2007 na GURS, še ni rešena |

## Črpališča

Črpališča so samostojni gradbeni objekti na posameznih vodovodnih sistemih z vgrajenimi črpalkami dvig tlaka oz za črpanje količin pitne vode do posameznih uporabnikov.

Na vseh šestih vodovodnih sistemih, katere upravlja Javno komunalno podjetje LOG je vgrajenih skupaj 11 črpalk. Razen v črpališču Suha, predstavlja polovica črpalk 100 % rezervo. Skupna instalirana moč črpalk je 44,5 KW, poraba električne energije v letu 2006 pa je bila skupaj 38.292 KWh. Podatki o črpalkah so predstavljeni v spodnji preglednici, dodatno omenjamo:

- črpališče Suha obratuje le občasno in je rezerva v slučaju pomanjkanja vode za mesto Ravne;

- Črpališča Pri postaji (Prevalje), Ulšek, Šance (Ravne) so hidroforne postaje, ki dvigujejo tlak pitne vode za 10-20 stanovanjskim hišam.

Tab. 27:  Lastnosti črpališč

| Zaporedna št. | Črpališče - ime | ID vodovodnega sistema | Št. instaliranih črpalk | Skupna moč instaliranih črpalk [KW] | Količina porabljene električne energije [KWh/leto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holmec | 10101 | 2 | 15 | 24844 |
| 2. | Strojna | 10105 | 2 | 5,4 | 2552 |
| 3. | Suha | 10101 | 1 | 16 | 1415 |
| 4. | Pri postaji | 10101 | 2 | 1,5 | 314 |
| 5. | Ulšek | 10101 | 2 | 4,4 | 4335 |
| 6. | Šance | 10106 | 2 | 2,2 | 4238 |
| 7. | Kotlje-Dular | 10106 | 2 | 8 | 1224 |

*Opomba: Podatki o količinah elek.energije so vpisani na osnovi evidenc iz leta 2007.

V Občini Ravne na Koroškem se je v letu 2008 zaključila gradnja črpališča za naselje Kotlje-Dular. Drugih aktivnosti (razen rednega vzdrževanja) na črpališčih v letu 2009 ni predvidenih.

## Količine iz vodovodnega sistema odvzete vode

V sisteme vseh šestih vodovodov v treh občinah Mežiške doline, za katere opravlja storitev oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Log, se steka iz trinajstih vodovodnih zajetij (17 vodnih izvirov) 1.734.448 m3 vode (podatki za leto 2006). Celotne količine ki jo odvzemajo uporabniki storitev javne službe na območju posameznih naselij, so prikazane v spodnji preglednici, v skupnem pa je bila ta količina v letu 2007 1.056.565 m3. Razliko,  209.411 m3 predstavljajo izgube v samih vodovodnih sistemih do uporabnikov, ki se za posamezne gibljejo v tem letu v deležih od 9,9 % do 17,0 %; v skupnem pa je delež izgub 16,5 %.

Voda iz vodovodnih sistemov se ne uporablja za čiščenje javnih površin, niti ne za namakanje, v kolikor se to dogaja evidence ne obstajajo.

Tab. 28:  Količine odvzete vode iz vodovodnih sistemov v letu 2007

| ID vodovod. sistema | Količina vode, ki jo odvzemajo uporabniki storitev javne službe* [m3/leto] | Količina vode, ki jo odvzemajo odjemalci, ki niso uporabniki storitev javne službe* [m3/leto] | odločba MOP št. - vpiši št. odločbe | Javne površine za katere čiščenje oziroma namakanje se voda zagotavlja iz javnega vodovoda [m2] | Količina odvzete za čiščenje oziroma namakanje vode [m3/leto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 860195 | - |  | - | - |
| 10102 | 5685 | - |  | - | - |
| 10103 | 38496 | - |  | - | - |
| 10104 | 2843 | - |  | - | - |
| 10105 | 2750 | - |  | - | - |
| 10106 | 146596 | - |  | - | - |

V letu 2009 pričakujemo podobne težave kot v preteklih letih. V primeru daljših sušnih obdobij je pričakovati pomanjkanje vode predvsem v višje ležečih predelih v Občini Ravne na Koroškem. Tudi ukrepi, ki bodo sledili, so običajni in usmerjeni v pozive uporabnikom k varčevanju (prepovedi zalivanja vrtov in pranja avtomobilov, ipd.), ter na dolinskem vodovodu posamezni ukrepi tlačnega ter količinskega  uravnoteženja med posameznimi vejami sistema.

Tri občine in uporabniki  v bodočnosti napovedujejo na obstoječih vodovodnih sistemih nove  dodatne porabe vode. Gre za posamezne novogradnje (individualna naselja), priključitev obstoječih naselij in gospodarsko industrijskih objektov na obstoječi javni dolinski vodovod ali enostavno dodatno povečano povpraševanje po pitni vodi:

- V Občini Ravne na Koroškem: povečanje porabe v Poslovno obrtni coni, novogradnja Dobja vas (zazidava nad Hofom), Dobji dvor 2, priključitev na javni vodovod podjetij na lokaciji nekdanje ŽR, novogradnja zazidava Kotlje III.;

- V Občini Prevalje: priključitev na javni vodovod Glavarstvo in Račel (Gonje), novogradnja zazidava Malinek – Holmec, naselje Stražišče, naselje Črnec povečanje porabe za Lek Prevalje;

- V Občini Mežica: novogradnja zazidava Smrečnik

Najavljena povečanja porabe vode rokovno in kvantitativno še niso opredeljena. Obstaja posamezna dokumentacija, v večini primerov pa bi bilo zdaj možno podati le oceno velikosti nove porabe. O pričakovanem porastu porabe pitne vode v naslednjih nekaj letih je možno oceniti le to, da bo le ta znatna in bo brez ukrepov povzročila stanje pomanjkanja količin vode praktično preko celega leta. Ob tem, da vode pri uporabnikih v posameznih kriznih obdobjih med letom že pri sedanji porabi  primanjkuje, bo soglasja k posameznim povečanim porabam možno dajati le ob sočasnem povečevanju zmogljivosti dolinskega vodnega sistema v pogledu količin. Ukrepi bodo lahko v manjši meri organizacijske narave v največji meri pa to pomeni investicijske posege.

Osnovni ukrep je seznanitev občin s strani javnega podjetja o problemih nadaljnjega povečevanja porabe vode, hkrati pa smo identificirali vrste ukrepov, ki bodo zagotavljali povečevanje porabe vode iz dolinskega vodovoda.

V spomladanskem delu leta 2008 je bil vključen v letu 2007 zgrajeni javni vodovod Dular z 22 individualnimi hišami in ocenjeno letno porabo vode 500 do 600 m3. Neposredna priključitev na primar Kotlje - Ravne pomeni tudi vključitev 150 m3 vodohrana, ki pa ga je investitor Občina Ravne na Koroškem v tej fazi izpustil; v kolikor se bodo pojavljale težave z vodo na tem odseku, se bo moral vodohran zgraditi.

V letu 2009 planiramo, potem ko bodo izpolnjeni s strani javnega podjetja postavljeni vsi pogoji za obratovanje, prevzeti v upravljanje obstoječi vodni sistem Stražišče nad Prevaljami v Občini Prevalje. Obstoječi sistem že napaja več individualnih gradenj in ima lastno vodno zajetje.

# Javno hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje

Sistem zagotavljanja požarne varnosti predstavlja del javnega vodovodnega omrežje (cevovodi večji od DN 80), kjer so nameščeni nadzemni (NzH) in/ali podzemni (PzH) hidranti. Na območjih, kjer je tlak vode v omrežju < 3 bare, hidrantov ni nameščenih, saj ne zagotavljajo pogojem gašenja. Posamezna podjetja imajo zgrajeno lastno interno hidrantno mrežo, ločeno z glavnim vodomerom.

Javno komunalno podjetje  LOG vzdržuje objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja, priključenega na  posamezne javne vodovodne sisteme. Vzdrževanje vključuje skupne kontrole s prostovoljnimi gasilskimi društvi, in po potrebi menjavo posameznih delov omrežja. Stroški za to vzdrževanje in zagotavljanje vode se krijejo iz posameznih občinskih proračunov, njihov obseg pa se opredeli v programih oskrbe s pitno vodo.

Na letni ravni so povprečni stroški vzdrževanja na skupno vseh vodovodnih sistemih od 20.000 do 25.000 €/leto (skupaj v povprečju od 0,90 do 1,30 €/preb.*leto)    V letu 2009 so planirani stroški vzdrževanja v Občini Ravne na Koroškem 12.000 € (1,23 €/preb.*leto) in v Občini Prevalje 12.000 € (2,12 €/preb.*leto).

Tab. 29:  Javno hidrantno omrežje

| ID vodovod. sistema | Štev. hidr. na omrežju | Ali sistem zagotavlja dovolj požarne vode | Stroški vzdrževanja za 2009 [€ /preb.*leto] | Štev. preskusov delovanja hidrantov [št./na leto] | Priloga karta hidr. omr. [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 269 | da | 1,56 | 1 | da |
| 10102 | 0 | da |  | 1 | da |
| 10103 | 8 | da |  | 1 | da |
| 10104 | 2 | da |  | 1 | da |
| 10105 | 1 | da |  | 1 | da |
| 10106 | 43 | da |  | 1 | da |

Od skupno 273 hidrantov na omrežju Dolinskega vodovodnega sistema (ID 10101) jih je 48 v Občini Mežica, 113 v Občini Prevalje in 112 v Občini Ravne na Koroškem.

# Vodni viri pitne vode

Ker sklepamo, da metodologija predmetnega Operativnega programa obravnava »vodni vir pitne vode« kot »vodno zajetje«, smo v celotnem elaboratu popisovali slednji pojem kot urejeno mesto za zajem vode iz enega ali več vodnih (iz)virov [en ali več zajetih vodnih (iz)virov]. Le ti so lahko združeni v vodno zajetje, ki pomeni zbiralnik vode z napravami za odvzem, preliv, regulacijo in meritve pretokov (posamezni vodni izviri namreč takih naprav nimajo).

## Opis

Osnovni podatki o vodnih zajetjih so podani v naslednji preglednici, opisi sledijo preglednici. Podatki o ID so povzeti iz datoteke: vodni_viri.xls, dostopne na www.ijsvo.si/vodovod.  Vodna zajetja, ki do leta 2008 še nimajo dodeljene identifikacijske številke, smo številčili od 1 (ena) naprej.

Vključeni so še podatki o koordinatah ter količinah odvzete vode (za leto 2007, ter podatek h kateremu vodovodnemu sistemu spada posamezno vodno zajetje (ID).

Tab. 30:  Seznam vodnih zajetij

| Vir pitne vode - ime | ID vodnega vira | X vodnega vira | Y vodnega vira | ID vodovod. sistema | Količina odvzete vode v letu 2007 [m3/leto] | Številka odločbe o vodni pravici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumc 1 | 1191 | 152585 | 487300 | 10101 | 630720 |  |
| Šumc 2 | 1190 | 152685 | 487350 | 10101 | 405046 |  |
| Zg.Breg | 1 | 151080 | 488620 | 10102 | 6306 |  |
| Sp.Breg | 2 | 151290 | 488870 | 10102 |  |  |
| Motnik | 1018 | 152980 | 492860 | 10103 | 44150 |  |
| Kresnik | 1023 | 153333 | 492400 | 10103 |  |  |
| Staneče na Lešah | 1024 | 153370 | 492875 | 10103 |  |  |
| Šentanel | 1065 | 159360 | 491309 | 10104 | 3153 |  |
| Strojna | 3 | 161148 | 493870 | 10105 | 3153 |  |
| Kozarnica | 1193,1196, 1197, 1198 | 150982 | 499153 | 10106 | 173448 |  |
| Rudnik Kotlje | 1195,1194 | 150975 | 499799 | 10106 |  |  |
| Stari mlin | 1200,1199 | 150730 | 499770 | 10106 |  |  |
| Stražišče | 1019 | 156609 | 495165 | 10107 |  | 35527-87/2008-2 |
|  | Skupaj vsa vodna zajetja v letu 2007 |  |  |  | 1265976 |  |

Vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo je javno podjetje poslalo na Agencije RS za okolje maja 2005 in jo februarja 2006 po navodilih dopolnilo, vendar odločb s strani agencije o vodnih pravicah zajetij javno podjetje še ni pridobilo. V nadaljevanju opišemo vsakega od vodnih virov, ki dobavljajo vodo za vodooskrbo v javne sisteme,  s katerimi upravlja Javno komunalno podjetje LOG.

Vodni viri za Dolinski vodovod RPM (ID 10101)

Dolinski javni vodovod (ID 10101) je od vseh avtonomnih vodovodnih sistemov, ki jih upravlja Javno komunalno podjetje LOG največji, saj zadošča večini potreb po vodi za gospodinjske in tehnološke namene v treh občinah spodnjega dela Mežiške doline. Tako ocenjujemo, da je bilo iz tega vodovda v letu 2006 oskrbljenih  11.700 do 12700 gospodinjstev.

Uporabniki, ki pitno vodo uporabljajo za tehnološke namene, bi morali pridobiti pri ARSO za tako rabo vode posebno dovoljenje. Kot upravljalci žal ne vemo, kaj se dogaja z vodo za ograjo podjetij oziroma za glavnim vodomerom.

Vodovodni sistem se napaja v pogorju Pece iz dveh vodnih zajetij: Šumc1 in Šumc2. Lokacija obeh je Zahodno nad Mežico v Občini Mežica. Prvi je po izdatnosti večji od drugega, oba pa sta uvrščena v četrti red velikosti. Med seboj sta oddaljena 110 m, zajetje Šumc 1 pa je za 22 m višje od zajetja Šumc2.  Oba oskrbuje po en vodni vir, izdatnost obeh je stalna, kar pomeni da sta vira vsak zase uravnotežena vodna izvira iz odprtega vodonosnika.

Podzemne vode obeh se izkoriščajo z neposrednim gravitacijskim odvzemom, brez uporabe črpalk.

Na zajetij se ne izvajajo nikakršne stalne meritve, potekajo pa stalne meritve kakovosti z vzorčenjem vode po HACCP in po Pravilniku o pitni vodi. Občasno se izvajajo meritve pretokov vsakega od vodnih virov. Ob rednem zagotavljanju nadzora nad biološkimi tveganji, je voda za vodooskrbo primerne kakovosti.

- Vodno zajetje Šumc 1  je večji od obeh izvirov in napaja vodovodni sistem RPM skozi celo leto. Njegova lokacija je na parceli p.c. 334/1 k.o. Takraj, na nadmorski višini 664 m. Zajetje je izvedeno tako, da je iztok podzemne vode iz širše razpoke obzidan. Odvzema se le del vode izvira, ostali del izteka iz podzemlja nekoliko nižje.  V primeru visokih vod se odvečna količina vode preliva in odteka v potok, ki nastaja zaradi neizkoriščenega dela podzemnih vod. Najnižji pretoki so izmerjeni v vrednosti 41,5  l/sek, maksimalni so doseženi pretoki tudi do 80 l/sek; srednja izdatnost znaša 51,8 l/sek. Predvideni letni odvzem vode je 1.000.000 m3/leto (3630 m3/dan).Glede na minimalni pretok zajetega izvira se zajema 100 % količine vode.

Kljub temu, da je izdatnost izvira dokaj stabilna, nastajajo predvsem v sušnih obdobjih zaradi večjih potreb uporabnikov težave v oskrbi zaradi premajhnih količin podzemne vode. V poletnih mesecih pa prihaja občasno tudi do mikrobiološkega onesnaženja vira.

- Vodno zajetje Šumc 2  je na lokaciji parcela p.c. 334/6 k.o. Takraj, na  642 m n.v, kar pomeni, da je za je 22 m nižje od zajetja Šumc1. Tok podzemne vode izvira v zajetju je dokaj stalen. Običajno se zajema vsa razpoložljiva voda, v primeru zelo visokih vod pa se odvečna količina vode preliva v okolico. Najnižji izmerjeni pretoki so ok. 19,4  l/sek maksimalni doseženi pretoki tudi do 27,8 l/sek (meritve leta 1988), odvzem za oskrbo z vodo znaša 17 l/sek. Predvideni letni odvzem vode je 400.000 m3/leto. Glede na minimalni pretok zajetega izvira se zajema 88 % vode.

Mikrobioloških ali kemijskih onesnaženj vodnega vira ni zaznavati.

Vodni viri za Vodovod Breg (ID 10102)

Individualne gradnje naselja Breg južno od Mežice v Občini Mežica se oskrbuje s pitno vodo iz javnega avtonomnega vodovodnega sistema Breg (ID 10102). V letu 2006 je sistem oskrboval 43 (od skupno 79) prebivalcev v celoti z gospodinjsko porabo vode. Vodovod se napaja iz dveh vodnih zajetij: Zgornji Breg in  Spodnji Breg. Vodi obeh se medsebojno ne mešata. Odvzema pri obeh sta gravitacijska, brez uporabe črpalk. Napajalno zaledje obeh zajetij je v pogorju Pece. Meritve količin vode se na zajetjih ne merijo, potekajo pa meritve kakovosti z vzorčenjem vode po HACCP in po Pravilniku o pitni vodi.

- Vodno zajetje Zgornji Breg je dobro uravnotežen  izvir iz odprtega vodonosnika, toplotno je usklajen z okolico. Vode v sušnem obdobju primanjkuje, tako jo je bilo treba dovažati in polniti vodohran.  Zajetje leži na parcelni številki 668,  k.o. Takraj, NMV 695 m; napaja ga le en vodni izvir, kar zagotavlja skupno kapaciteto je 1,2 m3 vode..  Njegova izdatnost je 0,2 l/sek, predvidena odvzemna količina pa 0,1 l/sek, ter predvideni letni odvzem 3000 m3/leto (9 m3/dan). Stalno se glede na minimalni pretok zajema le 70 % vode.

- Vodno zajetje Spodnji Breg je neuravnotežen  izvir iz odprtega vodonosnika in kaže izrazite spremembe v izdatnosti; toplotno je izvir usklajen z okolico. Ob minimalne vodostaju skoraj osuši.  Sestavljata en vodni izvir s stalno kapaciteto 3,3 m3 vode. Leži na parcelni številki 674/1 k.o. Takraj, NMV 657 m; Njegova izdatnost je 0,2 l/sek, predvidena odvzemna količina 0,1 l/sek, ter predvideni letni odvzem 3000 m3/leto (8,5 m3/dan). Stalno se glede na minimalni pretok zajema 75 % vode.

Vodni viri za Vodovod Leše (ID 10103)

Večji del naselje Leše nad Prevaljami v Občini Prevalje se oskrbuje s pitno vodo iz javnega avtonomnega vodovodnega sistema Leše (ID 10103). V letu 2006 je sistem oskrboval 400 prebivalcev (od skupaj 602 prebivalcev)  v glavnem z gospodinjsko porabo vode. Vodovod se napaja iz treh vodnih zajetij: Motnik, Stanečevo in Kresnik. Vode vseh treh se medsebojno mešajo. Napajalno zaledje vseh treh je v pogorju Uršlje gore. Za vse tri velja, da izdatnost njihovih virov preko leta ne niha, in da gre za dobro uravnotežene izvire odprtih vodonosnikov. Težav z vodo v sušnih obdobjih ni, viri pa so toplotno usklajeni z okolico. Odvzemi pri vseh so gravitacijski, brez uporabe črpalk. Meritve količin vode zajetij se ne merijo, potekajo pa meritve kakovosti z vzorčenjem vode po HACCP in po Pravilniku o pitni vodi.

- Vodno zajetje Motnik leži na parcelni številki 200/1 k.o. Leše, NMV 750 m; sestavljajo ga štirje vodni izviri, izvedba zajemov omogoča stalna skupno kapaciteto 1 m3 vode. Njegova izdatnost je 0,2 l/sek, predvidena odvzemna količina pa 0,1 l/sek, ter predvideni letni odvzem 3000 m3/leto (8,6 m3/dan). Stalno se (glede na minimalni pretok) zajema 100 % vode. Občasno je ob močnih padavinah zaradi dela padavinskih vod, ki spirajo tla v bližini zajetja, prisotna motnost vode. V načrtu je že njegova sanacija.

- Vodno zajetje Stanečevo leži na parcelni številki 134/2 k.o. Leše, NMV 671 m.; sestavljata ga dva vodna izvira, stalna skupna kapaciteto je 1 m3 vode. Njegova izdatnost je 1 l/sek, predvidena odvzemna količina pa 0,6 l/sek, ter predvideni odvzem 18.000 m3/leto (86,4 m3/dan). Stalno se (glede na minimalni pretok) zajema 50 % vode.

- Vodno zajetje Kresnik leži na parcelni številki 200/1 k.o. Leše, NMV 750 m; sestavljajo ga štirje vodni izviri, izvedba zajetij omogoča stalna skupno kapaciteto je 1,3 m3 vode. Njegova izdatnost je 2 l/sek, predvidena odvzemna količina pa 1,5 l/sek, ter predvideni odvzem 45.000 m3/leto (173 m3/dan). Stalno se (glede na minimalni pretok) zajema 100 % vode. V primeru močnih padavin se pojavlja kalnost, ukrepa se tako, da se kalne vode preusmerijo mimo skupnega rezervoarja.

Vodni viri za Vodovod Šentanel (ID 10104)

Zaselek Šentanel v Občini Prevalje se oskrbuje z vodo za vodooskrbo iz avtonomnega javnega vodovodnega sistema Šentanel (ID 10104);  v letu 2006 je ta vodovod oskrboval 39 prebivalcev (od skupaj 191 prebivalcev) v glavnem za gospodinjsko porabo vode. Vodovod se napaja iz enega samega zajetja (dva vodna vira) in deluje skozi celo leto. Odvzem je neposreden, gravitacijski brez črpalk, v primeru visokih vod se le ta preliva in odteka kot površinska voda.  Napajalno zaledje sega vse od Šentanela v smeri Šapkovega vrha. Oba vodna vira, iz katerih teče voda v zbirnik, sta neuravnotežena, večja so nihanja v izdatnosti. Ob daljši suši izvira presahneta. Zajetje leži na parceli parcelni številki 66 in 77 k.o. Šentanel, NMV 975 m. Njegova izvedba omogoča stalno kapaciteto 2,1 m3 vode. Izdatnost vodnega vira je 0,2 l/sek, glede na minimalni pretok se zajema 100 % vode.  Predvideni letni odvzem vode 3000 m3/leto oz. 8,5 m3/dan. Meritve kakovosti potekajo z vzorčenjem vode po HACCP in po Pravilniku o pitni vodi. Voda je kljub pogosti mikrobiološki onesnaženosti za vodooskrbo primerne kakovosti, kljub temu je nameščen klorinator.

Vodni viri za Vodovod Stražišče (ID 10107)

Zaselek Stražišče v Občini Prevalje se oskrbuje z vodo za vodooskrbo iz avtonomnega  vodovodnega sistema Staražišče (ID 10107);  v letu 2007 je ta vodovod oskrboval 104 prebivalcev  v glavnem za gospodinjsko porabo vode. Vodovod se napaja iz enega samega zajetja nad kmetijo Unc in deluje skozi celo leto. Odvzem je neposreden, gravitacijski brez črpalk, v primeru visokih vod se le ta preliva in odteka kot površinska voda.  Zajetje leži na parceli parcelni številki 392/1 št. k.o. 0877 k.o. Stražišče, NMV 515 m.  Izdatnost vodnega vira je 1,02 l/sek, glede na minimalni pretok se zajema 100 % vode.  Predvideni letni odvzem vode 5475 m3/leto oz. 15 m3/dan. Meritve kakovosti potekajo z vzorčenjem vode po HACCP in po Pravilniku o pitni vodi.

Vodni viri za Vodovod Strojna (ID 10105)

Posamezna gospodinjstva v naselju Strojna, ležečem skoraj na  1000 m MNV  v Občini Ravne na Koroškem se oskrbuje s pitno vodo iz javnega avtonomnega vodovodnega sistema Strojna (ID 10105). V letu 2006 je sistem oskrboval šolo in 12 prebivalcev v glavnem za namene gospodinjske porabe vode. Vodovod se napaja iz enega samega zajetja z zbirnikom nad naseljem  in deluje skozi celo leto. Napajalno zaledje je hrib Strojna, lokacija je parcela parcelni številki 265/3 k.o. Strojna, NMV 967 m. Gre za neuravnotežen izvir vode z velikimi nihanji v izdatnosti. Voda se iz zajetja prečrpava v višje ležeči vodohran, v primeru visokih vod se le te prelivajo in odtekajo kot površinska voda. Izvedba zajetja omogoča stalno kapaciteto 7,5 m3. Njegova izdatnost je 0,1 l/sek, zajema se le 20 % vode,  predvideni letni odvzem vode 2500 m3/leto (7 m3/dan). Meritev količin ni, meritve kakovosti pa potekajo z vzorčenjem vode po HACCP in po Pravilniku o pitni vodi. Voda je primerne kakovosti za vodooskrbo kljub občasni mikrobiološki onesnaženosti; nameščen je klorinator.

Vodni viri za Vodovod Kotlje (ID 10106)

Vodovodni sistem Kotlje (ID 10106) oskrbuje  z vodo za vodooskrbo naselja Kotlje in vsa nižje ležeče zaselke ob potoku Kotulja vse do Raven; na Ravnah oskrbuje gospodinjstva v Naseljih Javornik - Šance in preko vodohrana Pigl še zaselke gor vodno ob potoku Strojnska Reka. Ocenjeno je, da je s tem preskrbljeno preko 3700 oseb do 4700 oseb v gospodinjstvih.

Vodovodni sistem Kotlje oskrbujejo tri zajetja, ki vsa ležijo v napajalnem zaledju pogorja Uršlje gore,  to so:  Rudnik, Stari mlin in Kozarnica. Vsa tri ležijo znotraj radia 350 m; zajetje Rudnik leži na najnižji višinski koti, oba ostala sta nad njim 98 m (Kozarnica) oz. 46 m (Stari mlin). Podzemna voda vseh treh se izkorišča z gravitacijskim odvzemom, brez uporabe črpalk.

Za zajetja je možno reči, da jih napajajo dobro uravnoteženi vodni izviri, saj večjih nihanj  v izdatnosti vodnih izvirov ni; vodo zagotavljajo skozi celo leto. Vsi so tudi toplotno usklajeni z okolico. Težav s količinami v sušnih obdobjih ni, saj se količine podzemnih vod izrazito ne spreminjajo.

Na objektih ob izvirih treh zajetij se ne izvajajo nikakršne meritve, potekajo pa meritve kakovosti z vzorčenjem vode po HACCP in po Pravilniku o pitni vodi. Ob zagotavljanju nadzora nad biološkimi tveganji je voda za vodooskrbo primerne kakovosti.

- Vodno zajetje Rudnik, parcelni številki 224/1 k.o. Podgora, NMV 587 m, je jamsko zajetje v starem opuščenem rudniku, kjer podzemna voda doteka s strani in iz izvrtine v dva podzemna jezerca. Z PE cevjo se odvaja do zbirnika (5 m3) zunaj rudnika, kjer se ji pridruži še voda z zajetja Stari mlin. Povprečna njegova izdatnost je 6 l/sek, predvideni odvzem vode pa 4,5 l/sek, planirani letni odvzem  je 140.000 m3/leto (520 m3/dan). Glede na minimalni pretok, se iz zajetja zajema 100 % vode.

- Vodno zajetje Stari mlin zajema vodo iz dveh izvirov pod pobočjem izvedba zajetja omogoča stalno kapaciteto 2,7 m3 vode na dan. Njegova povprečna izdatnost 3 l/sek, pričakovana pa 2 l/sek. Leži na parceli parcelni številki 233 k.o. Podgora, 633 m MNV Predvideni letni  odvzem vode je 63.000 m3/leto (260 m3/dan). Glede na minimalni pretok se iz zajetja zajema 100 % vode. V primeru visokih vod se odvečna količina preliva in odteka v bližnji potok Kotulja.

- Vodno zajetje Kozarnica leži na parceli parcelni številki 184/1 k.o. Podgora, na nadmorski višini 685 m. Vključuje štiri vodne izvire, po dva in dva skupaj na medsebojni oddaljenosti 100 m. Nihanje vseh štirih izvirov je neizrazito in kaže na dobro uravnotežene izvire odprtega vodonosnika. Izvedba zajetja omogoča kapaciteto zbirnika vode 3,1 m3. Povprečna izdatnost zajetja je 4,5 l/sek,  pričakovana 3,5 l/sek.  Predvideni odvzem vode je 110.000 m3/leto (390 m3/dan).  Glede na minimalni pretok, se iz zajetja zajema 90 % vode.V primeru visokih vod se odvečna količina preliva in odteka kot površinski tok.

## Označevanje

Označevanje vodovarstvenih območij v treh občinah in izvajanje ukrepov varovanja vira pitne vode temelji na odlokih o zaščiti vodnih virov in vodnih zajetij (glej predhodno poglavje o Predpisih, ki določajo način izvajanja javne službe).

Za varstvene pasove velja načelo, da se varstveni ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Varstveno območje vodnih zajetij obsega:

- najožji varstveni pas z najstrožjimi varstvenimi ukrepi;

- ožji varstveni pas s strogimi varstvenimi ukrepi;

- širši pas s splošnim režimom varovanja.

Vodni rezervati so vodozbirna območja posameznih izvirov, katerih raba se načrtuje v prihodnje. Na območju rezervata so: prepovedane gradnje novih stanovanjskih in počitniških objektov, v neposredni bližini izvirov so prepovedani vsi posegi, ki bi lahko poslabšali kakovost in količino vode oziroma ogrozili koriščenje v prihodnje.

Varstveni pasi vodnih virov se označijo z opozorilnimi tablami. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob cestah in poteh, so modre barve, napis je bel, vsebina je naslednja:

- najožji varstveni pas,

- ožji varstveni pas vodnih virov,

- širši varstveni pas vodnih virov;

- vodni rezervat

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna, zdravstvena in okoljevarstvena inšpekcija

V skladu z Zakonom o vodah (Ur.list 67/2002) je za označevanje vodovarstvenih območij zadolžen izvajalec obvezne lokalne službe oskrbe s pitno vodo. Zakon o vodah je to spremenil; za določanje vodovarstvenih območij je po tem novejšem zakonu pristojna država, ki z uredbo določi to območje. Tam kjer država še ni sprejela državne uredbe (Zg.Breg, Sp.Breg, Strojna) je v veljavi obstoječi občinski odlok (glej spodaj).

Vodovarstvena območja, ki jim označevanje predpisujejo obstoječi občinski odloki, so označeni v skladu s predpisanimi.

Tab. 17:  Označevanje vodnih virov

| ID vodnega vira | Predpis o zavarovanju (datum in objava) | Vodovarstveno območje da/ne | Obstoječe število oznak vodovarstvenih območij [štev.] | Nove oznake vodovarstvenih območij [štev.]* | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1191 | 28.6.1989 |  |  |  | MUV11/196 |
| 1190 | 28.6.1989 |  |  |  | MUV11/196 |
| 1 | Predpis je pripravljen, vendar še ni prišlo do objave |  |  |  |  |
| 2 | Predpis je pripravljen, vendar še ni prišlo do objave |  |  |  |  |
| 1018 | 26.7.2000 |  |  |  | Ur.l.66/2000 |
| 1023 | 26.7.2000 |  |  |  | Ur.l.66/2000 |
| 1024 | 26.7.2000 |  |  |  | Ur.l.66/2000 |
| 1065 | 26.7.2000 |  |  |  | Ur.l.66/2000 |
| 3 | Predpis je pripravljen, vendar še ni prišlo do objave |  |  |  |  |
| 1193,1196, 1197, 1198 | 12.11.1997 |  |  |  | Ur.l.71/1997 |
| 1195,1194 | 12.11.1997 |  |  |  | Ur.l.71/1997 |
| 1200,1199 | 12.11.1997 |  |  |  | Ur.l.71/1997 |
| 1019 | 26.7.2000 |  |  |  | Ur.l.66/2000 |

*Opomba: Nove oznake so oznake v skladu s Pravilnikom o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/2004.)

V prihodnjem letu 2009 je pričakujemo določanje vodovarstvenih območij s strani države. Na osnovi teh uredb bomo na vodovarstvenih območjih izvajali projekte potrebnega označevanja.

# Zasebni vodovodi na območju občin

Zasebni vodovodi in njihovi ustrezni vodni viri pomenijo v vseh treh občinah področje kjer je obseg in kakovost podatkov ter informacij slaba. Ob siceršnjih posameznih evidencah (različno po občinah) se pomanjkljivosti v tem primeru nanašajo metodologijo predmetnega elaborata, ki zahteva interpretacijo posebnih in dodatnih vrst podatkov; teh po občinah do tega trenutka ni bilo evidentiranih. Občine so si tako skupaj z Javnim komunalnim podjetjem LOG  zadale nalogo da pričnejo ustrezno evidenco podatkov v letu 2008 in jo nadaljujejo v letu 2009.

## Vzpostavljene evidence upravljavcev zasebnih vodovodov

Upravljavci zasebnih vodovodov mora bi morali v skladu s četrtim odstavkom 33. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, na  zahtevo izvajalca javne službe do 31. decembra 2006 vzpostaviti in voditi evidence o:

- naselju, kjer zagotavlja storitve;

- stavbah, ki so priključene na zasebni vodovod;

- vodnih virih pitne vode, ki oskrbujejo posamezni zasebni vodovod;

- količini in namenu porabe iz zasebnega vodovoda odvzete pitne vode;

- objektih in opremi zasebnega vodovoda in

- hidrantih in zasebnih hidrantnih omrežij.

OBČINA MEŽICA

Občina Mežica do tega trenutka ni uspela pripraviti nobenih evidenc o upravljavcih zasebnih vodovodov. Ti vodovodi obstajajo in jih ima namen Občina Mežica popisati v vsem obsegu s potrebnimi podatki v letu 2009

OBČINA PREVALJE

Občina Prevalje je k evidencam upravljavcev zasebnih vodovodov pristopila ob koncu leta 2007 s posebnim vprašalnikom za upravljavce.  V kratkem času je uspela pripraviti sicer nepopolne evidence le za štiri zasebne vodovode. K pripravi evidenc in ostalih podatkov bo Občina Prevalje  pristopila v letu 2009  v tem letu predvidoma evidence tudi zaključila.

Tab. 32:  Vzpostavljene evidence zasebnih vodovodov za Občino Prevalje

| Ime zasebnega vodovoda | Novo naselje Šentanel | Upravljavec | Vodni odbor: Kert Pavel, Piko Franc, Repas Martin |
| --- | --- | --- | --- |
| ID zasebnega vodovoda |  | Ni registriran |  |
| Evidenca | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba – opis stanja |
| Naselju, kjer zagotavljate storitve | da |  |  |
| Stavbah, ki so priključene na zasebni vodovod | da |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, ki oskrbujejo posamezni zasebni vodovod | da |  |  |
| Količini in namenu porabe iz zasebnega vodovoda odvzete pitne vode | da |  |  |
| Objektih in opremi zasebnega vodovoda | da |  |  |
| Hidrantih in zasebnih hidrantnih omrežjih |  |  | Ni hidrantov |

| Ime zasebnega vodovoda | Dolga Brda | Upravljavec | Gerdej Pavel |
| --- | --- | --- | --- |
| ID zasebnega vodovoda |  | Ni registriran |  |
| Evidenca | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba – opis stanja |
| Naselju, kjer zagotavljate storitve | da |  |  |
| Stavbah, ki so priključene na zasebni vodovod | da |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, ki oskrbujejo posamezni zasebni vodovod | da |  |  |
| Količini in namenu porabe iz zasebnega vodovoda odvzete pitne vode | da |  |  |
| Objektih in opremi zasebnega vodovoda | da |  |  |
| Hidrantih in zasebnih hidrantnih omrežjih |  |  | Ni hidrantov |

| Ime zasebnega vodovoda | Brez imena | Upravljavec | Krivograd Dušan |
| --- | --- | --- | --- |
| ID zasebnega vodovoda |  | Ni registriran |  |
| Evidenca | Vzpostavljena | Ni vzpostavljena | Opomba – opis stanja |
| Naselju, kjer zagotavljate storitve | da |  |  |
| Stavbah, ki so priključene na zasebni vodovod | da |  |  |
| Vodnih virih pitne vode, ki oskrbujejo posamezni zasebni vodovod | da |  |  |
| Količini in namenu porabe iz zasebnega vodovoda odvzete pitne vode | da |  |  |
| Objektih in opremi zasebnega vodovoda | da |  |  |
| Hidrantih in zasebnih hidrantnih omrežjih |  |  | Ni hidrantov |

.

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Občina Ravne na Koroškem in njene strokovne službe so uspele konec leta 2007 pripraviti osnovne evidence o uporabnikih zasebnih vodovodov, GK koordinatah za vire in ocene dnevnih porab (ali izdatnosti zasebnih vodnih virov) na svojem teritoriju. Dejansko gre za evidenca vodovodnih dovoljenj  zasebnih vodovodov, ki je nepopolna in neočiščena morebitnih napak. V pogledu vključevanja informacij v preglednice, ki jih predmetni elaborat zahteva, so podatki še preskopi. Kljub temu jih kot posebno prilogo dodajamo na koncu elaborata Programa oskrbe s pitno vodo.

Lastniki zasebnih vodovodov so se na izdano anketo v Občini Ravne na Koroškem do tega trenutka odzvali z 29 odgovori. Občina Ravne na Koroškem bo pristopila k nadaljnji pripravi evidenc in podatkov v letu 2009.

## Podatki o zasebnih vodovodnih sistemih

V skladu s pravilnikom bi morali biti zasebni vodovodi, ki oskrbujejo manj kot 50 PE, do konca leta 2015 v upravljanju izvajalca javne službe. Upravljavci zasebnih vodovodnih sistemov bi morali do 31. decembra 2006 zagotoviti evidence v skladu s četrtim odstavkom 33. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.

OBČINA MEŽICA

Občina Mežica ima namen pripraviti evidence v letu 2009.

OBČINA PREVALJE

V prilogi Programa oskrbe s pitno vodo je priložen seznam vodnih dovoljenj zasebnih vodnih virov, ki  nam ga je posredovala občina Prevalje.

Načrta,  kako bo potekal prevzem zasebnih vodovodov, za katere je v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo najkasneje do 31. decembra 2015 potreben prenos v upravljanje izvajalca javne službe, zaenkrat Občina Prevalje nima.  Tak načrt bo občina pripravila v letu 2009.

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Popolnih evidenc s potrebnimi podatki o zasebnih vodovodnih sistemih v Občini Ravne na Koroškem ne obstajajo, njihova priprava se bo nadaljevala v letu 2009.

V prilogi Programa oskrbe s pitno vodo bo priložen seznam vodnih dovoljenj zasebnih vodnih virov, ki ga nam je posredovala občina Ravne na Koroškem.

# Zdravstvena ustreznost pitne vode v javnem vodovodnem sistemu

Kot upravljavec ima Javno komunalno podjetje LOG za vsak vodovodni sistem, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), pripravljen HACCP načrt po katerem izvaja notranji nadzor kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu.

Ta  sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. HACCP načrt vključuje tudi načrt mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja. Če se v notranjem nadzoru ugotovi, da pri dobavi pitne vode obstaja nevarnost za zdravje potrošnikov, mora javno podjetje ukrepati , v skrajnem primeru prekiniti dobavo le te  in o tem obvestiti pristojno inšpekcijo.

Javno podjetje izvaja nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode v vsakem od javnih vodovodnih sistemov s pomočjo strokovnih služb Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. Zavod nudi strokovno podporo pri odvzemu vzorcev vode in potrebnem ukrepanju. Izdeluje mikrobiološke, kemične in fizikalne analize činiteljev in svetuje v primeru nevarnosti.

Vzorčenje vode poteka na mestu vodnega vira ali na mestu uporabe vode in služi kontroli ustreznega delovanja vodovodnega sistema. Na določenih kritičnih kontrolnih točkah se izvaja monitoring posameznih drugih parametrov, ki posredno kažejo kakovost vode (vsebnost prostega klora…). Vzorčenje vode se na teh točkah izvede v primeru ugotovljenih odstopanj v parametrih, oz. v primeru ugotovljenih neskladnosti pri laboratorijskih preskusih vzorcev vode odvzetih pri uporabnikih.

Mesta odvzema vzorcev vode so določena tako, da je reprezentativno predstavljeno določene oskrbovalno območje oz. določen del vodovodnega omrežja. Spodnja preglednica prikazuje število vzorcev vode v notranjem nadzoru kakovosti na mikrobiološke in kemijske parametre.

Tab. 18:  Notranji nadzor kakovosti pitne vode

| ID vodovodnega sistema | Izvajalec notranjega nadzora Javno komunalno podjetje LOG skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem | Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2009 | HACCP načrt [da/ne] | Priloga [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 |  | 48 MB, 24 KE | da |  |
| 10102 |  | 12 MB, 4 KE | da |  |
| 10103 |  | 12 MB, 4 KE | da |  |
| 10104 |  | 12 MB, 4 KE | da |  |
| 10105 |  | 4 MB, 1 KE | da |  |
| 10106 |  | 24 MB, 12 KE | da |  |
| 10107 |  | 4 MB, 1 KE | da |  |

Kritične točke v sistemu se, glede na načrt HACCP, pojavljajo na lokacijah vodnih virov – na ostalem delu sistema (distributivni del) jih ni.

Na lokacijah vodnih virov s širšim vodonosnim zaledjem so potencialne glede pojavljanja    dejavnike tveganja.  Sleherni od šestih vodnih virov pomeni zajetje naravnih izvirov vode v hribovskem, pretežno gozdnem področju. Kemijska tveganja se v preteklosti v vodi niso pojavljala (razen redko amonij); tudi v zaledju zajetij ni možnih drugih dejavnikov tveganja, razen namernih vnosov mikrobioloških, kemijskih ali fizikalnih agensov.   Sicer pa so možni dejavniki tveganja in predvideno njihovo obvladovanje prikazani v spodnji preglednici.

Tab. 19:  Dejavniki tveganja na vodnih virih in način obvladovanja tveganj v letu 2009

| Vodovodni sistem, ID | Možni dejavniki tveganja | Način obvladovanja tveganj |
| --- | --- | --- |
| 10101 | Majhna verjetnost vdora bakterij na zajetju ali na omrežju, možna okvara klorinatorja (na 10102) | Naravno okolje zajetij in dobra higienska praksa. Spremljanje vsebnosti prostega klora v vodi (KKT) |
| 10106 |  |  |
| 10102 |  |  |
| 10103 | Večja verjetnost vdora bakterij na zajetju ali na omrežju | Stalno spremljanje situacije v zaledju virov in dobra higienska praksa |
| 10105 10104 10107 | Velika verjetnost vdora bakterij na zajetju ali na omrežju | Stalno spremljanje situacije v zaledju virov in dobra higienska praksa |

# Obveščanje uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo

Javno komunalno podjetje LOG seznanja uporabnike storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo na osnovi  določil v posameznih členih Pravilnika o pitni vodi. Ur. list RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06.

Na osnovi omenjenega pravilnika mora upravljavec nedvoumno določiti pogostnost in način obveščanja uporabnikov. Uporabnik mora biti seznanjen o dejanskih načinih  in o časovnih rokih obveščanja, za katere se je odločil upravljavec (npr. radio, časopis, osebno ipd.). O tem mora uporabnika osebno seznaniti (glej pojasnilo pod ** v tabeli) na začetku vsakega novega koledarskega leta, tako, da bo uporabniku jasno, kdaj in kako bo obveščen v posameznih primerih - glej priloženo tabelo.

Upravljavec mora opredeliti tudi način obveščanja lastnikov ali upravljavcev pomembnejših javnih objektov, ki jih oskrbuje s pitno vodo, zlasti vrtcev, šol, bolnišnic, restavracij ipd. in jih s tem seznaniti. Posebne skupine uporabnikov mora upravljavec obveščati še na specifične dodatne načine, ki jih predlaga komisija za pitno vodo.

Uporabnike storitve obveščamo skladno s Pravilnikom o pitni vodi v naslednjih primerih:

- ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje - 9. člen Pravilnika

- omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode - 21. člen Pravilnika

- kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti - 22. člen Pravilnika

- odstopanja od izpolnjevanje zahtev v zvezi z oskrbo s pitno vodo - 31. člen Pravilnika

Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode, pridobljenih pri monitoringu, morajo biti uporabnikom vedno na razpolago pri upravljavcu. Kot upravljavec moramo v svojih internih dokumentih določiti pogostnost in način obveščanja uporabnikov o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora - 34. člen Pravilnika

V naslednji preglednici so zbrani posamezni vzroki, ki so predmet obveščanja s strani javnega podjetja ter način in časovna opredelitev obveščanja uporabnikov v primeru izpada delovanja sistema (zaradi vzdrževalnih del, okvar), ob morebitnem pomanjkanju vode v sušnih obdobjih, v primeru neustreznega vzorca vode in v drugih primerih omejene rabe vode.

Tab. 20:  Obveščanje uporabnikov  v skladu z Pravilnikom o pitni vodi

| Člen | Vrsta vzroka za obveščanje | Časovna opredelitev | Obvezna načina obveščanja |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje | Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh | 1. osebno* 2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja |
| 21. | Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode | Čimprej, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica) *** | 1. lokalni radio 2. oglasne deske ** |
| 22. | Izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti | Čimprej, a najkasneje v enem dnevu *** | 1. lokalni radio 2. oglasne deske ** |
| 31. | Odstopanja od izpolnjevanje zahtev v zvezi z oskrbo s pitno vodo | Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh *** | 1. lokalni radio 2. oglasne deske ali lokalni časopisi, ki izhajajo tedensko |
| 34. | Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode, pridobljenih pri monitoringu | Za sisteme, ki oskrbujejo 5000 ali manj uporabnikov najmanj enkrat letno | 1. po lokalni kabelski televiziji |
|  |  | Za sisteme, ki oskrbujejo več kot 5000 uporabnikov najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca) | 1. občinska glasila 2. lokalni časopisi |

* Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik

** Oglasne deske: obveščanje na oglasnih deskah občin in krajevnih skupnosti, kjer so tudi sicer objavljene pomembne informacije

*** uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju

Upravljavec mora v vsakem primeru uporabiti dva načina obveščanja, po izvedeni anketi dva najpogostejša v Sloveniji. Poleg teh načinov lahko upravljavec dodatno uporablja tudi druge (npr.: spletne strani, televizijo, elektronsko pošto, centri za obveščanje ...), zlasti v urgentnih primerih iz 21. člena Pravilnika. Za oskrbovalna območja, ki oskrbujejo več občin, upravljavec ustrezno obvešča uporabnike v vseh občinah.

V preteklem letu 2008 posebnih izrednih razmer na sistemih vodovodov ni bilo. Kot upravljavci smo uporabnike storitve obveščali le s podatki in informacijami iz poročil o kvaliteti pitne vode iz sistemov, ki jih je na osnovi odvzetih vzorcev pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. Poleg tega smo uporabnike obveščali o prekinitvah obratovanja sistemov (dobave vode) zaradi posegov vzdrževanja. Obvestila so prenašale lokalne CATV postaje. Podatki so bili razpoložljivi mesec dni oz do potrebnega datuma (prenehanje prekinitve dobav).

V letu 2009 na javnih vodovodih ne predvidevamo posebnih aktivnosti. V tem pogledu na področju obveščanja uporabnikov ne planiramo sprememb. Sistem obstoječega obveščanja je urejen dobro in v praksi poteka učinkovito.

# Načrt zmanjševanja vodnih izgub

Ocena vodne bilance je bila narejena v okoliščinah priprave predmetnega elaborata, to je v času novembra 2008. Podatki o porabah se nanašajo na leto 2007. Oceno so pripravile strokovne službe javnega Komunalnega podjetja LOG, d.o.o.

Tab. 36:  Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Dolinski vodovod RPM; ID 10101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vtok v vodovodni sistem ID 10101: 1.035.766 [m3/leto] | - Avtorizirana poraba: 860.195 [m3/leto] | Obračunana avtorizirana poraba: 860.195 [m3/leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode): 707.665 [m3/leto] | Prodane vode 860.195 [m3/leto] |
|  |  |  | Obračunana nemerjena poraba: 152.530 [m3/leto] |  |
|  |  | Nebračunana avtorizirana poraba:- [m3/leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode): - [m3/leto] | Neprodane vode: 175.571 [m3/leto] |
|  |  |  | Neobračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  | - Vodne izgube: 175.571 - [m3/leto] | - Navidezne izgube: - [m3/leto] | Neavtorizirana poraba: - [m3/leto] |  |
|  |  |  | Nenatančnost meritev: - [m3/leto] |  |
|  |  | Dejanske izgube: 175.571 - [m3/leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) - [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih - [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na priključkih do merilnega mesta - [m3/leto] |  |

Tab. 21:  Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Vodovod BREG; ID 10102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vtok v vodovodni sistem ID 10102: 6.306 [m3/leto] | - Avtorizirana poraba: 5.685 [m3/leto] | Obračunana avtorizirana poraba: 5.685 [m3/leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode): - [m3/leto] | Prodane vode 5.685 [m3/leto] |
|  |  |  | Obračunana nemerjena poraba: 5.685 [m3/leto] |  |
|  |  | Nebračunana avtorizirana poraba:- [m3/leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode):- [m3/leto] | Neprodane vode: 621 [m3/leto] |
|  |  |  | Neobračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  | - Vodne izgube: 621 - [m3/leto] | - Navidezne izgube: - [m3/leto] | Neavtorizirana poraba [m3/leto] |  |
|  |  |  | Nenatančnost meritev - [m3/leto] |  |
|  |  | Dejanske izgube: 621 - [m3/leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m3/leto] |  |

Tab. 22:  Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Vodovod LEŠE; ID 10103 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vtok v vodovodni sistem ID 10103: 44.150 [m3/leto] | - Avtorizirana poraba: 38.496 [m3/leto] | Obračunana avtorizirana poraba: 38.496 [m3/leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode): 38.496 [m3/leto] | Prodane vode 38.496 [m3/leto] |
|  |  |  | Obračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  |  | Nebračunana avtorizirana poraba:- [m3/leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode):- [m3/leto] | Neprodane vode: 5.654 [m3/leto] |
|  |  |  | Neobračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  | - Vodne izgube: 5.654 - [m3/leto] | - Navidezne izgube: - [m3/leto] | Neavtorizirana poraba: - [m3/leto] |  |
|  |  |  | Nenatančnost meritev: - - [m3/leto] |  |
|  |  | Dejanske izgube: 5.654 - [m3/leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m3/leto] |  |

Tab. 39:  Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Vodovod ŠENTANEL; ID 10104 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vtok v vodovodni sistem ID 10104: 3.153 [m3/leto] | - Avtorizirana poraba: 2.843 [m3/leto] | Obračunana avtorizirana poraba: 2. 843 [m3/leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode): 2. 843 [m3/leto] | Prodane vode 2.843 [m3/leto] |
|  |  |  | Obračunana nemerjena poraba: [m3/leto] |  |
|  |  | Nebračunana avtorizirana poraba:- [m3/leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode):- [m3/leto] | Neprodane vode: 310 [m3/leto] |
|  |  |  | Neobračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  | - Vodne izgube: 310 - [m3/leto] | - Navidezne izgube: - [m3/leto] | Neavtorizirana poraba: - [m3/leto] |  |
|  |  |  | Nenatančnost meritev: - - [m3/leto] |  |
|  |  | Dejanske izgube: - 310 [m3/leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m3/leto] |  |

Tab. 23:  Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Vodovod STROJNA; ID 10105 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vtok v vodovodni sistem ID 10105: 3.153 [m3/leto] | - Avtorizirana poraba: 2.750 [m3/leto] | Obračunana avtorizirana poraba: 1.090 [m3/leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode): 1.090 [m3/leto] | Prodane vode 1.090 [m3/leto] |
|  |  |  | Obračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  |  | Nebračunana avtorizirana poraba:- [m3/leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode):- [m3/leto] | Neprodane vode: 2.063 [m3/leto] |
|  |  |  | Neobračunana nemerjena poraba: 1.660 [m3/leto] |  |
|  | - Vodne izgube: 403 - [m3/leto] | - Navidezne izgube: - [m3/leto] | Neavtorizirana poraba: - [m3/leto] |  |
|  |  |  | Nenatančnost meritev: - - [m3/leto] |  |
|  |  | Dejanske izgube: 403 - [m3/leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m3/leto] |  |

Tab. 24:  Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Vodovod KOTLJE; ID 10106 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vtok v vodovodni sistem ID 10106: 173.448 [m3/leto] | - Avtorizirana poraba: 146.596 [m3/leto] | Obračunana avtorizirana poraba: 146.596 [m3/leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode): 146.596 [m3/leto] | Prodane vode 146.596 [m3/leto] |
|  |  |  | Obračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  |  | Nebračunana avtorizirana poraba:- [m3/leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode):- [m3/leto] | Neprodane vode: 26.852 [m3/leto] |
|  |  |  | Neobračunana nemerjena poraba: - [m3/leto] |  |
|  | - Vodne izgube: 26.852 - [m3/leto] | - Navidezne izgube: - [m3/leto] | Neavtorizirana poraba: -[m3/leto] |  |
|  |  |  | Nenatančnost meritev: - - [m3/leto] |  |
|  |  | Dejanske izgube: 26.852 - [m3/leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m3/leto] |  |

# Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov

Občine in javno podjetje imajo v tem trenutku identificirane le posamezne potencialne vodne vire. Posamezni podatki o potencialnih vodnih virih se nanaša le lokacijo vodnega vira, redko na njegovo izdatnost ali mikrobiološko ter kemijsko kakovost vode. Stanje je naslednje:

Tab. 42:  Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov

| ID vodovodnega sistema | Elaborat razvoja rezervnih vodnih virov [da/ne] | Priloga [da/ne] |
| --- | --- | --- |
| ID 10101 | Identificiran manjši vodni izvir Krivec, elaborata ni | ne |
| ID 10101 | Potencialni vodni viri Kot nad Lešami, elaborata ni | ne |
| ID 10101 | Potencialni vodni viri iz rudnika Mežica, dokumentacijo poseduje podjetju RSCM-Gradbeni materiali d.o.o., | ne |
| ID 10102 | ne | ne |
| ID 10103 | ne | ne |
| ID 10104 | ne | ne |
| ID 10105 | ne | ne |
| ID 10106 | ne | ne |
| ID 10107 | ne | ne |
| ID 10101 | Raziskovalna izvrtina količinami vode primernimi za vodooskrbo, mikrobiološko onesnažene, izdelan je predlog sanacije prispevnega območja | ne |

- Dolinski vodovod RPM, ID 10101:

  - V neposredni bližini zajetij Šumc1 in Šumc2 je identificiran manjši vodni izvir (Krivec), ki mu je s posameznimi merjeni določena količin ok. 1,0 l/sek. Dokumentacija za to ne obstaja.

  - Kot potencialni vodni vir se kaže vodno zaledje Kot nad Lešami,  pod pogorjem Jankovca. Vsaj v količinskem pogledu je pričakovati večje pretoke; Glede na to, da nad potencialnimi zajetji ni kmetij, je pričakovati  kvalitetno vodo tudi v pogledu biološko kemijskih zahtev.

  - Potencialno kvaliteten izvir je lahko voda iz nekdanjega rudnika v Mežici. Po zalitju nižjih nivojev rudniških jam, so nad temi nivoji ostali izviri znatnih količin vode, ki bi jih bilo možno zajeti in povezati z distribucijskimi sistemi vode. Vzorčenje in nadzor virov kaže na količinsko stalnost izvirov,  njihova skupna povprečna izdatnost pa je 25 l/sek. Voda je tudi v mikrobiološkem in kemijskem pogledu primerna za vodooskrbo. Podatke in dokumentacijo vodijo v podjetju  RSCM - Gradbeni materiali d.o.o., podjetje je v postopki pridobivanja koncesije  vodnega vira.

- Vodovod Kotlje, ID 10106:

  - Zajetje in vir Podpečnik nad Kotljami je bil pred leti vir s katerega se je vodovod Kotlje že oskrboval. Zajetje je bilo zaprto, ker je postala voda biološko oporečna (gnojenje travnikov in njiv). Pozneje je javno podjetje naročilo raziskavo izvrtine, s katero bi ugotovili možnosti zajemanja podzemne vode, ki doteka v zajetje Podpečnik, tako da bi se izognili onesnaževanju  z območja kmetije in njenih kmetijskih površin. Vrtina je pokazala, da bi se lahko v njeni neposredni bližini zajemale večje količine vode, miokrobiološka analiza pa je pokazala, da so v vodi prisotne bakterije, podobno, kot v istočasno odvzetem vzorcu z zajetja Podpečnik.  Z elaboratom: Možni onesnaževalci podzemne vode na vodozbirnem območju vrtine Z-2/02 pri Zabrčniku (Hidroconsulting d.o.o. Dragomer, 2002) so bili identificirani onesnaževalci in predlagan je bil obseg in vrsta sanacije onesnaževalcev na prispevnem območju.

Na osnovi informacij treh občin o potrebah po dodatnih količinah vode za vodooskrbo v naslednjih letih (nova naselja), je Javno podjetje Občine Mežico, Prevalje in  Ravne na Koroškem  v letu 2007 pismeno pozvalo, da se takoj pristopi k ukrepom za razvoj vodovodnih sistemov, tudi  v smeri priprav zagotavljanja ustreznih rezervnih vodnih virov.

Odzivnost stroke je pričakovati v letu 2009, v kolikšnem obsegu in na kak način zdaj ni možno zapisati.

# Razvojni načrt javnega vodovoda

V okviru storitev javne službe bi morali kot upravljavci javnega vodovoda zagotoviti na  celotnem oskrbovalnem območju treh občin izvajanje in pripravo občinskih programov razvoja javnih vodovodnih sistemov (določbe 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo; 1. točka, 11. alinea).

Razvojnih načrtov  javnih vodovodov še nismo izdelali. V letu 2009 nameravamo inicializirati projekt priprave elaboratov, kar pomeni pripraviti dispozicije za elaborate, pridobiti podatke s strani občinskih strokovnih služb glede bodočih potreb in možnosti z vidika prostorskih planov,  oblikovati in vrednotiti podatke ter informacije poznane v javnem podjetju in oblikovati sintetično študijo razvojnega načrta.

Tab. 253:  Razvojni načrt javnega vodovoda

| ID vodovodnega sistema | Elaborat razvojni načrt javnega vodovoda [da/ne] | Priloga [da/ne] |
| --- | --- | --- |
| 10101 | ne | ne |
| 10102 | ne | ne |
| 10103 | ne | ne |
| 10104 | ne | ne |
| 10105 | ne | ne |
| 10106 | ne | ne |
| 10107 | ne | ne |

# Program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca  javne službe

Predmetni Program oskrbe s pitno vodo bi moral biti sestavni del Programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe. Tega programa javno podjetje še ni pridobilo.  Elaborat bomo naročili in pripravili v letu 2009

Tab. 44:  Program za obvladovanje kakovosti poslovanja

| ID DDV izvajalca | Izdelan program za obvladovanje kakovosti poslovanja [da/ne] | Priloga - program za obvladovanje kakovosti poslovanja [da/ne] | Priloga - certifikat o zagotavljanju kakovosti [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
| 23002107 | ne | ne | ne |

Izvajalec elaborata: Program oskrbe s pitno vodo: 	Uroš Vrčkovnik

Javno komunalno podjetje LOG

Ravne na Koroškem,

Dobja vas 187

Datum izdelave elaborata:nov. 2008			Žig in podpis:__________________

Odgovorna oseba: 	Ernest Blatnik,

direktor javnega podjetja

Datum:_______________				Žig in podpis:__________________

# Priloge k elaboratu

  - Priloga 1: Evidenca vodovodnih dovoljenj  zasebnih vodovodov v Občini Ravne na Koroškem;

  - Priloga 2: Evidenca vodovodnih dovoljenj  zasebnih vodovodov v Občini Prevalje;

Statistične informacije, 9.jul.2008, štev 27/2008, stran 6, tabela 2:  Prebivalstvo po nekaterih skupinah in spolu, občine, Slovenija, 31. december 2007

Podatki na dan 30/11/2008

Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod. ID oskrbovalnega območja je enak ID vodovodnega sistema.

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva in Register tujcev, Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 31. 12. 2007

Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod. ID oskrbovalnega območja je enak ID vodovodnega sistema.

Dve aglomeraciji, zahodni in vzhodni del Poljane

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva in Register tujcev, Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 31. 12. 2007

Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod. ID oskrbovalnega območja je enak ID vodovodnega sistema.

Dve aglomeraciji, zaselkov Nadožnik in Šrob

Tri aglomeracije, trije zaselki v dolini potoka Strojnska reka

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva in Register tujcev, Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 31. 12. 2007

Zajema sedanje občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem

Zajema sedanje občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem

Zajema sedanje občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem

Podatki iz elaborata Ocena vodnih izgub napajalnega sistema, leto 2003

Izdatnost vodnih zajetij je v povprečju enega leta še za okoli 20 % višja.

Razpon ocene je podan zaradi nepoznavanja količin  vode, ki so gospodinjstvom na Ravnah dobavljene ali iz dolinskega vodovoda RPM ali iz vodovoda Kotlje.  Za Prevalje (4140 oseb) in Mežico (3188 oseb) veljajo bolj točne vrednosti.

Ker se v starem delu Raven v najnižjih legah fizično povezuje z dolinskim vodovodom in meša z njegovo vodo, govorimo pri oskrbi o ocenah.

- MB – preskusi vzorcev vode na mikrobiološke parametre (E.coli, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in 37°C)

- KE – preskusi vzorcev vode na kemijske parametre (barva, motnost, amonij, nitrit, klorid)

HACCP načrt pomeni zajeten fascikel dokunentov, v kolikor bo potrebno se lahko dokumenti kopirajo in priložijo.

gospodinjstva Mežica brez gospodinjstev vodovoda Breg ID 10102

Podatki: mag. Suzana Fajmut, direktorica RSCM - Gradbeni materiali d.o.o Mežica