# P r o g r a m

# oskrbe s pitno vodo

# na zaokroženem gospodarskem območju Železarne ravne

oktober, 2007

# I Podrobnejša vsebina Programa oskrbe s pitno vodo

# 1  OSNOVNI PODATKI

# 1.1 PODATKI O IZVAJALCU  JAVNE SLUŽBE

# Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

| naziv: | petrol energetika d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | koroška cesta 14, ravne na koroškem |
| ID DDV: | SI 56859708 |
| ODGOVORNA oseba: | direktorica mojca kert kos |
| Kontaktna oseba: | nikolaj sonjak |
| Telefonska št: | 02 870 61 00 |
| E-pošta: | nikolaj. sonjak@PETROL.SI |
| organizacijska oblika izvajalca javne službe: * | D.O.O. |

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993)

# 1.2 območje izvajanja javne službe

Območje izvajanja javne službe je območje zaokroženega gospodarskega območja bivše Železarne Ravne, ki je na južni strani omejeno z regionalno cesto Ravne – Prevalje, na severni strani z železniško progo Dravograd – Prevalje, na vzhodni strani z regionalno cesto Ravne – Dravograd in na zahodni strani z trgovskim centrom Lidl (ki ne spada pod območje koncesije), delno Likevičkim potokom in delno z območjem ZN –O2.

Območje je ograjeno z ograjo bivše železarne in delom  območja zazidalnega načrta O2 in O3. Območje je do parcelne meje natančno določeno v grafični prilogi, ki je sestavni del Koncesijske pogodbe št. 355-0004/2007-105, z dne 23. 2. 2007.

# Tabela 2: Seznam družb, za katere se izvaja oskrba s pitno vodo

| Ime občine | ID občine | Število zaposlenih | Število zaposlenih, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe |
| --- | --- | --- | --- |
| Ravne na Koroškem | 103 | 3100 | 3100 |
| SEZNAM DRUŽB |  |  |  |
| Metal Ravne d.o.o. |  |  |  |
| Sistemska tehnika d.o.o. |  |  |  |
| Traibacher Auerment d.o.o. |  |  |  |
| Croning Livarna d.o.o. |  |  |  |
| SŽ Oprema Ravne d.o.o. |  |  |  |
| SŽ Noži Ravne d.o.o. |  |  |  |
| Zip Center d.o.o. |  |  |  |
| Petrol Energetika d.o.o. |  |  |  |
| Styria Vzmeti d.o.o. |  |  |  |
| Akers Valji Ravne d.o.o. |  |  |  |
| Stroji d.o.o. |  |  |  |
| SŽ Stroji in teh. oprema d.o.o. |  |  |  |
| IKD(Pušnik) d.o.o. |  |  |  |
| Serpa d.o.o. |  |  |  |
| Skei (sindikat) |  |  |  |
| Termomehanika d.o.o. |  |  |  |
| Dobrodel d.o.o. |  |  |  |
| Breznik d.o.o. |  |  |  |
| Muzej |  |  |  |
| OTO d.o.o. |  |  |  |
| Zaluberšek s.p. |  |  |  |
| Transkor d.o.o. |  |  |  |
| Šolski center Ravne |  |  |  |
| Halda |  |  |  |

# 1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

# Predpisi  za izvajanje koncesije:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/1993 in št. 30/1998),

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št.39/2006 UPB),

- Zakon o vodah (Uradni list RS št. 67/2002),

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS št. 52/2000 in št. 42/2002),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 35/2006),

- Odločba o izbiri koncesionarja, št 355-0004/2007-105, z dne 23. 2. 2007,

- Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS št.39/2006),

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne – Prevalje (Uradni list RS št.54/1998), in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloks o oskrbi spitno vodo na območju Ravne na Koroškem (Uradni list RS št.120/2005),

- Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Ravne, št. 355-0004/2007-105, z dne 23. 2. 2007,

- ostali interni predpisi, ki se nanašajo na sistem oskrbe s pitno vodo Petrol Energetika d.o.o..

Petrol Energetika d.o.o. (v nadaljevanju: Petrol Energetika) bo pri opravljanju javne službe spoštovala veljavne predpise, ki urejajo gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo.

Petrol Energetika, bo zagotavljala odjemalcem kontinuirano in kakovostno dobavo pitne vode, skrbi za vzdrževanje in ohranjanje omrežij, objektov in naprav skladno s področno zakonodajo, obnavljala omrežje ter zagotavljala brezplačno strokovno svetovanje za izgradnjo notranjih instalacij. Uporabnikom bo zagotavljala vseskozi tolikšno količino vode, kot jo potrebujejo.

# 2  JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO

# 2.1 Vzpostavljene evidence upravljavca  javnega vodovoda

# v ZGO ŽR

# Tabela 3: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih

| EVIDENCA O: | VZPOSTAVLJENA | NI VZPOSTAVLJENA | OPOMBA – opis stanja |
| --- | --- | --- | --- |
| družbah, kjer se zagotavlja storitve javne službe | / | Ni vzpostavljena | V izvajanju |
| stavbah, ki NISO oskrbOVANE s pitno vodo na podlagi storitev javne službe | / | Ni vzpostavljena | V izvajanju |
| vodnih virih pitne vode, v upravljanju | Vzpostavljena | / | / |
| celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev javne službe | Vzpostavljena | / | / |
| celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe | Vzpostavljene | / | / |
| objektih in opremi javnega vodovoda | Vzpostavljene | / | / |
| hidrantih in javnih hidrantnih omrežij | Vzpostavljena | / | Se izvaja ločeno z vodo iz zajetja Prevalje |

# 2.2 Vodovodni sistem

Definicija vodovodnega sistema je sledeča:

»Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda (cevi, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, individualnih priključkov, hidrantov, ipd) s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodnih sistemov«.

Dodatna pojasnila:

en upravljavec:	v primeru, da prihaja do transporta vode drugemu upravljavcu, sta to dva ločena sistema, ki sta običajno povezana drug z drugim preko števca, ki meri količino vode, med upravljavcema oziroma občinama (lastnicami infrastrukture) obeh sistemov pa običajno obstaja pogodba.

hidravlično ločen:	v primeru, da je možno z manevriranjem elementov vodovodnega sistema (npr. zasuni) občasno povezovati sisteme (predvsem v primeru izrednih stanj) se kot samostojen vodovodni sistem obravnava tisti, ki pretežni del časa deluje neodvisno od ostalih delov sistema. Deli sistema, ki delujejo v različnih tlačnih conah (npr. črpališča, razbremenilni ventili), niso samostojni vodovodni sistemi, saj so stalno povezani v širši vodovodni sistem.

# Tabela 4: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju

| ID VS | Ime VS | Seznam aglomeracij, ki jih VS napaja - ime | ID aglomeracij |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101 | Vodovod ZGO ŽR | Ravne na Koroškem | 8167 |

# 2.3 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA

# Tabela 5: Objekti in oprema javnega vodovoda

| JAVNI VODOVOD ……ID/zaporedna št.………. | ŠTEVILO | KOMENTAR |
| --- | --- | --- |
| DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] | DN 90/10 – 1299,00m, DN 125/10 – 1965,00m | / |
| vodohran | V 50 m³ | vodohran v prvi fazi ni izveden |
| črpališče | / | Črpališč ni |
| naprave za obdelavo pitne vode | / | klonatorji so nameščeni izven območja ZGO ŽR |
| objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika | / | / |
| druga oprema in objekti - navesti | zasun, GLAVNI števec, ŠTEVCI ZA ODJEMALCE odzračevalec sistema, lovilec nesnage, regulator tlaka, SEKCIJSKI ZAPORNI VENTILI PO VEJAH. | / |
| količina vode, ki jo zagotavlja [m3] | / | / |
| VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE | DA | / |

Dolžina vodovoda je 4551 m in ustreznih hišnih priključkov. Vodovod poteka vzporedno s podtlačno kanalizacijo v istem jarku. Globina dna vodovoda znaša v glavnem 1,50m.

- Za material je izbran  oplaščen PEHD DN 125/10 in oplaščen PEHD DN 90/10.

- Spajanje PEHD cevi je izvedeno z elektro varilnimi spojkami.

- Dolžine glavnih vodovodov so naslednje:

1.    opl. PEHD DN     63/10 1287,00m,

- opl. PEHD DN,     90/10 1299,00m,

- opl. PEHD DN    125/10 1965,00m.

- Cevovod in stiki morajo biti vodotesni.

- Nad vodovodom je vstavljen opozorilni trak natančno nad potekom trase vodovoda.

# 2.4 ČRPALIŠČA

# Črpališča v vodovodnem sistemu ZGO Železarne Ravne niso vgrajena, so pa predvidena v fazi izgradnje vodohrana. V vodohranu je predvidena hidropostaja s tremi frekvenčno vodnimi črpalkami.

# 2.5 KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE

Poraba vode je izračunana po dimenzioniranju. Število zaposlenih zajetih v projektno vodo oskrbo znaša 3100. Zaposleni so na območju ŽR 8 ur dnevno. Ocenjena povprečna poraba pitne vode je med 2,5 l/s in 3,00 l/s.

Večja širitev območja in porabe ni predvidena.

Število prebivalcev (d=3100/3=1033) je deljeno s 3 in vrednost je povečana na 1200.

Norma porabe vode n=150 l/prebivalca/dan.

k1=koeficient naraščanja prebivalcev=1,16 (iz 1033 na 1200)

k2=koeficient letnega nihanja porabe=1,5

k4=koeficient vodnih izgub=1,15

k5=koeficient neenakomernosti dnevne porabe=2,8 (najugodnejša varianta)

qmaxh=d*n*k1*k2*k4*k5=10,4l/s         se zaokroži 10,00 l/s

Požarna oskrba ni upoštevana, ker se za požarno in tehnološko vodo uporabi obstoječi sistem (Tehnično poročilo, 2006, str.9).

Podatke za odvzeto količino vode po odjemalcih, za preteklo leto 2006 ne moremo posredovati, ker je vodovodni sistem v izgradnji in bo pričel obratovati predvidoma konec leta 2007 oziroma v začetku leta 2008.

# Tabela 6: Količine odvzete vode

| ID vodovodnega sistema | KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE* [m3/leto] | KOLIČINA VODE, KI JO ODVZEMAJO ODJEMALCI, KI NISO UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE* [m3/leto] | ODLOČBA MOP ŠT. - VPIŠI ŠT. ODLOČBE | JAVNE POVRŠINE ZA KATERE ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE SE VODA ZAGOTAVLJA IZ JAVNEGA VODOVODA [m2] | KOLIČINA ODVZETE ZA ČIŠČENJE OZIROMA NAMAKANJE VODE [m3/leto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | / | / | / | / | / |

# 3 JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE IN NJEGOVO VZDRŽEVANJE

# Požarna varnost in vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju ZGO ŽR je zagotovljena s Pogodbo o opravljanju storitev gasilskega zavoda, z Koroškim gasilskim zavodom, Ravne na Koroškem, Koroška cesta 13 (v nadaljevanju: zavod). V pogodbenih določilih je opredeljeno da gasilski zavod opravlja:

# redni pregled in preizkušanje hidrantnega omrežja ter vodenje evidence,

# gašenje požarov in

# ostale dejavnosti in storitve, za katere je zavod registriran in storitve opredeljene v pogodbi o medsebojnem sodelovanju.

# Hidrantno omrežje na območju ZGO ŽR vzdržuje Koroški gasilski zavod.

# Tabela 7: Javno hidrantno omrežje ZGO ŽR

| ID vodovodnega sistema | ŠTEVILO HIDRANTOV NA OMREŽJU | ALI SISTEM ZAGOTAVLJA DOVOLJ POŽARNE VODE [DA/NE] | PREDVIDENI STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA LETO 2008 [EUR/prebivalca*leto] | ŠTEVILO PRESKUSOV DELOVANJA HIDRANTOV [št./na leto] | karta hidrantnega omrežja priloga [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | 38 | DA | / | 2 x LETNO | DA |

Priloga 1:

# 4  VODNI VIRI PITNE VODE

# 4.1 OPIS

Vodovod za pitno vodo ( samo za pitno vodo) se priključi na javni vodovod (zajetje Šumc in Šumc 1) na dveh mestih. Prvi priključek je na Janečah, kjer se obstoječi vodovodni jašek obnovi in izvede neposredni priključek na glavni dolinski vodovod Salonit DN 200. Drugi priključek se izvede na obstoječem priključku PE 160, kateri je vezan na vodohran Janeče. Projektiran je krožni sistem napajanja, kateri omogoča napajanje iz enega ali drugega priključka na javnem vodovodu. Zaradi predvidene velike končne porabe (med 14 in 15 uro) je predviden za izgradnjo dodatni vodohran V=50 m³ s hidropostajo, ki bo kril to končno postajo. Obstoječi sistem vodovoda na območju ZGO ŽR se bo še nadalje uporabljal za tehnološko in požarno vodo.

# Tabela 8: Seznam vodnih virov

| VIR PITNE VODE - IME | ID VODNEGA VIRA | TIP VODNEGA ZAJETJA | Y VODNEGA VIRA | ID VODOVODNEGA SISTEMA | KOLIČINA ODVZETE VODE V LETU 2006 [m3/leto] | ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šumc | 1190 | 1 |  | 10101 | / | / |
| Šumc 1 | 1191 | 1 |  | 10101 | / | / |

# 4.2 OZNAČEVANJE

Označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varovanja vira pitne vode na območju ZGO ŽR ni.

# 5  ZASEBNI VODOVODI NA OBMOČJU ZGO ŽR

# 5.1 Vzpostavljene evidence zasebnih vodovodov

# Zasebnih vodovodov na območju ZGO ŽR ni izgrajenih.

# 6  ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM VODOVODNEM

# SISTEMU

6.1 NOTRANJI NADZOR ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI ŽIVIL PO NAČELIH HACCP NA SISTEMU ZA OSKRBO S PITNO VODO

NAČRT NALOG ZA LETO 2008

V letu 2008 bosta za izvajanje sistema HACCP, Zavod za zdravstveno varstvo (v nadaljevanju: ZZV) Ravne na Koroškem in upravljavec Petrol Energetika, Ravne na Koroškem, podpisala Pogodbo o medsebojnem sodelovanju za  strokovno pomoč pri izvajanju notranjega nadzora, za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, na sistemu za oskrbo s pitno vodo Petrol Energetika.

Poleg rednih nalog notranjega nadzora, ki jih upravljavec izvaja sam, bodo v sodelovanju z ZZV izvedene naslednje naloge:

- redno laboratorijsko preskušanje reprezentativnih vzorcev vode na kemijska in mikrobiološka tveganja;

- občasni laboratorijska preskušanja vzorcev vode na širši nabor kemijskih parametrov;

- laboratorijski preskusi tople sanitarne vode na prisotnost legionele;

- pregled elementov za zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno vodo (audit);

- usposabljanje zaposlenih iz higiene in varnosti živil pri oskrbi s pitno vodo;

- izdelava ocene skladnosti pitne vode.

Za nemoteno izvajanje procesa oskrbe s pitno vodo v ustreznih količinah in kvaliteti se bodo redno izvajali preventivni ukrepi v skladu s postavljenimi plani del preventivnega vzdrževanja.

Redno spremljanje stanja sistema oskrbe z pitno vodo (monitoring) bodo izvajali zaposleni upravljavca sistema.

Vse naloge se izvajajo sporazumno po predhodnem dogovoru.

Tabela 9: Terminski plan za leto 2008

| Mesec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naloga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redno lab. preskušanje vzorcev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Občasni razširjeni kem. preskusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usposabljanje zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena skladnosti vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Tabela 10: Notranji nadzor kakovosti pitne vode ZGO ŽR

| ID vodovodnega sistema | IZVAJALEC NOTRANJEGA NADZORA | Predvideno število odvzetih vzorcev za leto 2008 | HACCP NAČRT [Da/ne] | priloga [Da/ne] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101 | Petrol Energetika d.o.o | 12 | V izdelavi | DA |

# 7  OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE O POGOJIH

# OSKRBE S PITNO VODO ZGO ŽR

# 7.1 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV (Pravilnik o pitni vodi. Ur. list RS št. 19/04 in 35/04 – 9., 21., 22., 31. in 34. člen)

Uporabnike obveščamo v skladu s pravilnikom o pitni vodi:

1. Obveščanje v primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje - 9. člen

2. Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode - 21. člen

3. Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti – 22. člen

4. Obveščanje v primeru  odstopanja - 31. člen

5. Obveščanje v skladu z načrtom notranjega nadzora - 34. člen

V tabeli je prikazana časovna opredelitev in načini obveščanja.

Tabela 11: Obveščanje uporabnikov ZGO ŽR

| Člen | Časovna opredelitev | Načina obveščanja |
| --- | --- | --- |
| 9. | Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh | osebno** z obvestilom na oglasni deski uporabnika (ov) hišnega vodovodnega omrežja |
| 21. | Čimprej, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica) **** | lokalni radio oglasne deske *** |
| 22. | Čimprej, a najkasneje v enem dnevu **** | lokalni radio oglasne deske *** |
| 31. | Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh **** | lokalni radio oglasne deske ali lokalni časopisi, ki izhajajo tedensko |
| 34. | Najmanj enkrat letno | poročilo – obvestilo odjemalcem |

* Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04 in 35/04)

** Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik

*** Oglasne deske: obveščanje na oglasnih deskah občin in krajevnih skupnosti, kjer so tudi sicer objavljene pomembne informacije

**** uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju

# 8  NAČRT ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB ZGO ŽR

# Ukrepi za preprečevanje vodnih izgub:

- s ciljem zmanjševanja vodovodnih izgub ter učinkovitejšega in uspešnejšega upravljanja z njimi,

- drugimi ukrepi na vodovodnih sistemih s katerimi se izboljšujejo standardi oskrbe s pitno vodo (rezervni vodni viri za napajanje vodovodnih sistemov),

- dolgoročno nemoteno oskrbo s pitno vodo v času klimatskih sprememb in

- različnimi organizacijskimi, nadzornimi, normativnimi in finančnimi ukrepi.

Podatke za odvzeto količino vode po odjemalcih, za preteklo leto, ne moremo posredovati, ker je vodovodni sistem v izgradnji in bo pričel obratovati predvidoma konec leta 2007 ali v začetku leta 2008.

# Tabela 12: Vodna bilanca vodovodnega sistema

| Sklopi vodne bilance za vodovod vpišite ID vodovoda in količine vode |
| --- |
| Vtok v vodovodni sistem [m3/leto] | Avtorizirana poraba [m3/leto] | Obračunana avtorizirana poraba [m3/leto] | Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode) [m3/leto] | Prodane vode [m3/leto] |
|  |  |  | Obračunana nemerjena poraba [m3/leto] |  |
|  |  | Nebračunana avtorizirana poraba [m3/leto] | Neobračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode) [m3/leto] | Neprodane vode [m3/leto] |
|  |  |  | Neobračunana nemerjena poraba [m3/leto] |  |
|  | Vodne izgube [m3/leto] | Navidezne izgube [m3/leto] | Neavtorizirana poraba [m3/leto] |  |
|  |  |  | Nenatančnost meritev [m3/leto] |  |
|  |  | Dejanske izgube [m3/leto] | Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo) [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na transportnih in razdelilnih vodih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje in prelivi na transportnih in/ali razdelilnih vodohranih [m3/leto] |  |
|  |  |  | Puščanje na priključkih do merilnega mesta [m3/leto] |  |

9  NAČRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV

Za javni vodovodni sitem je dobavitelj pitne vode JKP Log, Prevalje. Dobavitelj še nima izdelanega plana za  rezervni vodni vir in načrta za zagotavljanje rezervnih vodnih virov, ki je v skladu z 19. členom Pravilnika o pitni vodi. Elaborat zato ni možno predložiti.

# Tabela 13: Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov

| id vodovodnega sistema | elaborat razvoja rezervnih vodnih virov [Da/ne] | priloga [Da/ne] |
| --- | --- | --- |
| 10101 | Ni izdelan | Ne |

V JKP Log, Prevalje je v teku reševanje problema in izdelava osnutka predvidenih ukrepov za razvoj vodovodnih sistemov v smeri zagotavljanja ustreznih rezervnih vodnih virov.

# 10  RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA

V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja javnega vodovodnega sistema. Razvojni načrt javnega vodovoda je potrebno pripraviti na podlagi določbe 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (1. točka, 11. alinea).

# Tabela 14: Razvojni načrt vodovoda ZGO ŽR

| id vodovodnega sistema | elaborat RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA [Da/ne] | priloga [Da/ne] |
| --- | --- | --- |
| 10101 | NE | NE |

# 11  Program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca

# javne službe

V šestem odstavku 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo je določeno, da mora biti program oskrbe s pitno vodo sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe. Vsebina programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe je opredeljena tudi v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_pitna_voda.pdf (str. 47 in 48).

# Tabela 15: Program za obvladovanje kakovosti poslovanja

| id ddv izvajalca | IZDELAN Program za obvladovanje kakovosti poslovanja [Da/ne] | PRILOGA - Program za obvladovanje kakovosti poslovanja [Da/ne] | PRILOGA - CERTIFIKAT o zagotavljanju kakovosti [Da/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
| SI 56859708 | NE | NE | DA |

Priloga 2:

Odgovorna oseba: Mojca Kert Kos

direktorica

Žig in podpis:__________________                                   Datum:_______________